SPIS TREŚCI

| I. INFORMACJE OGÓLNE | 3 |
| --- | --- |
| 1. WSTĘP-PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA | 3 |
| 2. CHARAKTERYSTYKA GMINY KOŚCIAN | 3 |
| 2.1. Informacje ogólne o gminie | 3 |
| 2.2. Położenie i rzeźba terenu | 4 |
| 2.3. Budowa geologiczna | 5 |
| 2.4. Hydrografia – wody powierzchniowe | 7 |
| 2.5. Hydrogeologia – główne struktury wodonośne | 8 |
| II. OCENA STANU ZAOPATRZENIA W WODĘ I GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY | 11 |
| 1. ZAOPATRZENIE W WODĘ | 11 |
| 1.1. Zasoby wodne | 11 |
| 1.2. Organizacja zaopatrzenia w wodę na terenie gminy | 12 |
| 1.3. Charakterystyka systemów wodociągowych | 15 |
| 2. GOSPODARKA ŚCIEKOWA | 35 |
| 2.1. Charakterystyka istniejących na terenie Gminy Kościan systemów odprowadzania ścieków gospodarczo – bytowych | 35 |
| 2.2. Charakterystyka oczyszczalni ścieków istniejących na terenie gminy | 42 |
| 2.3. Zagospodarowanie ścieków pohodowlanych | 46 |
| 2.4. Podsumowanie stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kościan | 48 |
| III. KONCEPCJA ROZIĄZAŃ W ZAKRESIE ZAOPATZRENIA GMINY W WODĘ | 51 |
| 1. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY | 51 |
| 2. SZCZEGÓŁOWE PROPOZYCJE ROZWOJU SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO GMINY | 55 |
| IV. KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW | 59 |
| 1. KRYTERIA I ZASADY WYBORU SYSTEMÓW ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW | 59 |
| 2. BILANS ŚCIEKÓW | 62 |
| 2.1. Dane demograficzne | 62 |
| 2.2. Bilans ilościowy ścieków | 63 |
| 2.3. Bilans jakościowy ścieków | 65 |
| 3. SZCZEGÓŁOWE PROPOZYCJE ROZWOJU SYSTEMÓW ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY | 67 |
| 3.1. Aglomeracja Racot | 70 |
| 3.1.1. Oczyszczalnia ścieków | 70 |
| 3.1.2. System kanalizacyjny dla wsi Katarzynin | 71 |
| 3.1.3. System kanalizacyjny dla wsi Choryń | 71 |
| 3.1.4. System kanalizacyjny dla wsi Turew | 72 |
| 3.1.5. System kanalizacyjny dla wsi Wyskoć | 72 |
| 3.1.6. System kanalizacyjny dla wsi Darnowo | 73 |
| 3.2. Aglomeracja Stare Oborzyska | 73 |
| 3.2.1. Oczyszczalnia ścieków | 73 |
| 3.2.2. System kanalizacyjny dla wsi Stare Oborzyska | 74 |
| 3.2.3. System kanalizacyjny dla wsi Bonikowo | 74 |
| 3.2.4. System kanalizacyjny dla wsi Kurowo | 75 |
| 3.2.5. System kanalizacyjny dla wsi Nowe Oborzyska | 75 |
| 3.2.6. System kanalizacyjny dla wsi Mikoszki | 76 |
| 3.2.7. System kanalizacyjny dla wsi Kawczyn | 76 |
| 3.3. Aglomeracja Kościan | 76 |
| 3.3.1. Oczyszczalnia ścieków | 77 |
| 3.3.2. System kanalizacyjny dla wsi Sierakowo | 77 |
| 3.3.3. System kanalizacyjny dla wsi Szczodrowo | 77 |
| 3.3.4. System kanalizacyjny dla wsi Pelikan | 78 |
| 3.3.5. System kanalizacyjny dla wsi Kokorzyn | 78 |
| 3.3.6. System kanalizacyjny dla wsi Kobylniki | 78 |
| 3.4. Aglomeracja Śmigiel | 79 |
| 3.4.1. Oczyszczalnia ścieków | 79 |
| 3.4.2. System kanalizacyjny dla wsi Widziszewo | 79 |
| 3.5. Zlewnia oczyszczalni ścieków Nowy Dębiec | 79 |
| 3.5.1. Oczyszczalnia ścieków | 79 |
| 3.5.2. System kanalizacyjny dla wsi Nowy Debiec | 80 |
| 3.5.3. System kanalizacyjny dla wsi Osiek | 80 |
| 3.5.4. System kanalizacyjny dla wsi Januszewo | 80 |
| 3.6. Indywidualne systemy oczyszczania ścieków – oczyszczalnie przydomowe | 82 |

- INFORMACJE OGÓLNE

- WSTĘP – PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program gospodarki wodnej i ściekowej dla gminy Kościan. Opracowanie zawiera propozycje rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy. Jego realizacja doprowadzić ma do zabezpieczenia potrzeb wodnych gminy oraz uporządkowania gospodarki ściekowej jednostek osadniczych i zakładów produkcyjnych.

Program winien stanowić podstawę do podejmowania przez odpowiednie władze Gminy decyzji w sprawie zakresu i kolejności inwestycji, jak również decyzji co do wielkości środków finansowych przeznaczanych na realizację systemów zaopatrzenia w wodę i systemów kanalizacyjnych.

- CHARAKTERYSTYKA GMINY KOŚCIAN

  - 2.1. Informacje ogólne o gminie

Gmina Kościan wchodzi w skład Powiatu Kościańskiego, który położony jest w południowo-zachodniej części Wielkopolski. Graniczy z następującymi gminami: Czempiń, Krzywiń, Śmigiel, Kamieniec, a nadto otacza dookoła Miasto Kościan, które stanowi odrębną jednostkę administracyjną.

Przez gminę przebiega droga krajowa nr 5 Świecie – Lubawka (numeracja międzynarodowa E-261), magistrala kolejowa Poznań – Wrocław oraz droga wojewódzka nr 308 Kunowo – Nowy Tomyśl. Gmina Kościan oddalona jest  o około 40 km od Poznania i około 120 km od Wrocławia.

Powierzchnia gminy wynosi 202,3 km². Liczba mieszkańców we wrześniu 2005r. wynosiła 15.202 osoby, z czego najwięcej zamieszkiwało we wsiach Kiełczewo, Racot i Stare Oborzyska. System osadniczy tworzy 37 wsi sołeckich oraz 7 przysiółków.

Gmina ma charakter typowo rolniczy (o czym dobitnie świadczy jej krajobraz z dominacją użytków rolnych), istnieje w niej jednak duża liczba małych i średnich przedsiębiorstw. Odznacza się nadto wysoką kultura agrarną, w której jest miejsce zarówno na nowoczesne wielkoobszarowe gospodarstwa rolne oraz typowe w Wielkopolsce małe rodzinne gospodarstwa rolne.

  - 2.2. Położenie i rzeźba terenu

Zgodnie z regionalizacją fizyczno – geograficzną  J. Kondrackiego omawiany teren leży w południowej części podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich, na styku dwóch mezoregionów: Równiny Kościańskiej, należącej do makroregionu Pojezierza Leszczyńskiego i Doliny Środkowej Obry, będącej częścią Pradoliny Warciańsko-Obrzańskiej.

Ukształtowanie powierzchni terenu jest mało zróżnicowane, mimo że gmina usytuowana jest na zapleczu strefy marginalnej ostatniego zlodowacenia (faza leszczyńska).

Wysoczyzna Kościańska składa się z szeregu wysp utworzonych na skutek pocięcia wysoczyzny morenowej przez dwa systemy krzyżujących się niemal pod kątem prostym rynien subglacjalnych kierunkach NE-SW i   NW-SE. Rynny te są bezjeziorne, a ich system ograniczony od północy szeroką pradoliną (Obrzański Odcinek Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej), w obrębie której wyróżnić można wyróżnić szereg poziomów terasowych. Na jednym z takich poziomów, wprawdzie już nie w pradolinie, ale w jednej z rynien subglacjalnych usytuowane jest miasto Kościan. Przejścia od wysoczyzny do rynny są bardzo bardzo łagodne, spadki terenu rzadko przekraczają 5%. Znacznie bardziej eksponowane w terenie jest dość wyraźne, kilkunastometrowej wysokości zbocze pradoliny. Dno pradoliny ma w rejonie Kościana od 1.5 do 6 km szerokości.

Zarówno na obszarze wysoczyzny, jak i teras w pradolinie Obry występują niewielkie powierzchniowo, ale dość liczne obszary o przekształconej rzeźbie, związane głównie z eksploatacją kopalin.

Różnice wysokości pomiędzy najniżej położonymi fragmentami dna pradoliny (ca 62.5-63 m n.p.m.) a kulminacją wysoczyzny w rejonie Turwi (ok. 91.5 m n.p.m.), czy odosobnionego pagóra moreny czołowej koło Bonikowa (92.3 m  n.p.m.) wynoszą niespełna 30 metrów.

  - 2.3. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna gminy jest bardzo dobrze udokumentowana. Głębokie podłoże tworzy tzw. platforma paleozoiczna, na której spoczywa późniejsza pokrywa skał osadowych, zbudowana głównie z utworów permu, triasu i jury górnej. Z utworami permu związane są złoża gazu ziemnego, stawiające Ziemię Leszczyńską w rzędzie najbogatszych w tę kopalinę regionów kraju.

Z informacji zawartych w profilach wierceń hydrogeologicznych i geologicznych-poszukiwawczych wynika, że:

- miąższość osadów trzeciorzędowych waha się w przedziale od około 200 do ponad 300 m,

- podłoże trzeciorzędowe, reprezentowane przez utwory oligoceńskie, mioceńskie i plioceńskie, znajduje się na bardzo zróżnicowanej głębokości, od niespełna 10 do około 90-100 m n.p.p.t,

- występujące od powierzchni terenu utwory czwartorzędowe odznaczają się zmienną miąższością (zaburzenia glacitektoniczne podłoża podczwartorzędowego) i wykształceniem litologicznym.

Warunki geologiczno-gruntowe są zróżnicowane. W podłożu obszarów wysoczyznowych niemal powszechnie występują morenowe gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste, na ogół o konsystencji twardoplastycznej i półzwartej (często jednak z około 1-1.5 m warstwą gruntów plastycznych lub miękkoplastycznych w strefie występowania wody gruntowej). W pobliżu cieków konsystencja ww. gruntów spoistych zmienia się zazwyczaj na plastyczną. W rejonie Kościana rozdzielone rynnami wyspy wysoczyznowe posiadają z reguły cienka pokrywę z gliny morenowej zlodowacenia bałtyckiego, podścieloną kilku-kilkunasto-metrową serią interglacjalnych piasków i żwirów. W obrębie pradoliny i części rynien subglacyjnych miejsce wyerodowych glin zajmują piaski, żwiry i mułki. W pradolinie osiągają one miąższość dochodzącą do 30 m i spoczywają na cokole wyciętym z trzeciorzędowych iłów. Różnoziarniste piaski i żwiry są z reguły gruntami średnio zagęszczonymi lub zagęszczonymi, chociaż zdarzają się miejsca wyraźnego rozluźnienia podłoża, charakterystyczne dla sedymentacji rzecznej. Gorsze parametry wytrzymałościowe, w porównaniu ze wspomnianymi na wstępie glinami morenowymi czy zwałowymi oraz wodnolodowcowymi piaskami i żwirami, mają piaszczyste osady teras rzecznych, szczególnie holoceńskie, występujące w warstwie przypowierzchniowej. Charakteryzują się one często licznymi wkładkami i przewarstwowieniami mułków, namułów organicznych i torfów. Utwory rzeczno - bagienne związane są przede wszystkim z pradoliną Kanału Obry oraz rynnami subglacyjnymi. Reprezentowane są przez piaski różnej granulacji, często ze znacznym udziałem części próchnicznych, obecnie głownie w dnie pradoliny. Dna rynien częściej wypełniają grunty organiczne: namuły, torfy i gytie.

Jak z powyższego wynika, powierzchnie wysoczyznowe charakteryzują się w większości korzystnymi warunkami budowlanymi, a ewentualnie ograniczenia wynikają jedynie z możliwości okresowego pogarszania się parametrów geotechnicznych gruntów spoistych, na skutek ich uplastyczniania, występującego wraz ze wzrostem wilgotności gruntów. Jednocześnie są to jednak tereny zajęte przez gleby wysokich klas bonitacyjnych, chronione przed zmiana użytkowania na nierolnicze. Równie korzystnymi warunkami gruntowymi odznaczają się powierzchnie teras nadzalewowych w obrębie dużych dolin rzecznych. Niekorzystne warunki budowlane mają natomiast dna tychże dolin, często wypełnione gruntami organicznymi, które są corocznie zalewane lub podtapiane.

  - 2.4. Hydrografia – wody powierzchniowe

Obszar gminy charakteryzuje się znaczną gęstością sieci rzecznej. Stanowią ja naturalne cieki oraz rozbudowany system kanałów i rowów. U ujścia Kościańskiego Kanału Obry do pradoliny znajduje się punkt rozdziału wód płynących z południa na wody należące do dorzecza Odry (zbieranie odtąd przez Południowy Kanał Obry) oraz zlewni Warty (Kanał Mosiński)

Wody powierzchniowe reprezentowane są zatem przez przecinający gminę i miasto, z SE na NW, Kościański Kan. Obry, rozdzielający się następnie na Południowy Kanał Obry oraz Kanał Mosiński. Ich odpowiednikami, zbierającymi wody z terenów położonych po północnej stronie pradoliny są Północny Kanał Obry i uchodzący do Kanału Mosińskiego i Kanału Prut I. Innymi większymi ciekami są: Kanał Wonieść, Kanał Przysieka Stara, Rów Wyskoć oraz Racocki Rów. Przyjmują one na obszarze gminy nieliczne, krótkie i w większości okresowe cieki spływające z wysoczyzny.

Podobnie jak większości rzek polskich, również wyżej wymienione charakteryzuje śnieżno – deszczowy ustrój zasilania z dwoma wysokimi stanami w ciągu roku. Coroczne zalewy rzek i cieków ograniczają się głownie do podtapiania użytków zielonych w dolinach. Jest to obszar charakteryzujący się stosunkowo niewielkim odpływem a niskie wartości wynikają zarówno z niedoboru opadów, jak i małej zdolności retencyjnej dużej części terenu gminy.

W gminie nie ma wód powierzchniowych stojących – jezior, są jedynie drobne, naturalne zbiorniki wodne, charakterystyczne dla strefy marginalnej. Południowa granica gminy biegnie za to częściowo skrajem dużego sztucznego zbiornika retencyjnego (Zbiornik Wonieść).

2.5. Hydrogeologia – główne struktury wodonośne

Zasoby wód podziemnych w rejonie Kościana należą do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, objętego generalnie reżimem wysokiej ochrony (OWO).

Istniejące obecnie ujęcia wód podziemnych eksploatują zarówno poziom trzeciorzędowy (mioceński), jak i czwartorzędowe poziomy wodonośne.

Studnie czerpiące wody mioceńskie mają głębokość rzędu 150-200 m. Ich wydajność na ogół nie przekracza 20m3/h, przy kilkunastometrowej depresji. Wiąże się to z różnym składem mechanicznym wodonośna oraz zmienna zawartością domieszek pylastych i ilastych. Rozproszone cząstki węgla brunatnego są przyczyną wysokiej często barwnych wód. Są to przeważnie wody miękkie, odznaczające się ponadnormatywną zawartością związków żelaza i dużą ilością substancji organicznych.

Znaczenie lepszymi pod względem wydajności są poziomy czwartorzędowe. Wody piętra czwartorzędowego występują w kilku poziomach, których wydajność wzrasta wraz z głębokością. Najwydajniejszy jest poziom najniższy spoczywający wprost na iłach plioceńskich. Uzyskuje się z niego wydajność rzędu 30 - 70 m3/h. Największe ujęcia wód czwartorzędowych zlokalizowane są w Kościanie, Racocie, Grażynie, Oborzyskach Starych, Mikoszkach, Kurowie i Katarzyninie. Jest to zasadniczy poziom użytkowy, o dużym zróżnicowaniu składy fizyczno-chemicznego wody. Wody poziomów czwartorzędowych są przeważanie średnio twarde, w których zawartość związków żelaza z reguły przekracza dopuszczalne normy. Nie budzi natomiast większych zastrzeżeń ich bakteriologia.

Ujęcia miejskie zlokalizowane są w kilku punktach miasta, głównie w dolinie Kościańskiego Kanału Obry, sąsiedztwie linii kolejowej (Łazienki, Sanatorium) oraz nieco dalej na południe, na wysokość Kurzej Góry (Łąki, Kurza Góra). Brak warstwy izolacyjnej z gruntów spoistych od powierzchni terenu powoduje, iż są to tereny szczególnie podatne na zanieczyszczenia wód podziemnych. Dla ich ochrony wyznaczono zatem stosowne strefy ochronne. Ochroną pośrednią objęte są m.in. znaczne połacie południowej części miasta, co w istotny sposób ogranicza możliwości rozwojowe miasta Kościan.

Wody gruntowe swym charakterem i głębokością występowania odzwierciedlają cechy konfiguracyjne terenu oraz budowę geologiczną jego podłoża. Zwierciadło wód podziemnych i poziomu wyraźnie nawiązuje do ukształtowania powierzchni terenu i w złagodzonej formie powtarza jej kształt. Najogólniej, w granicach gminy, wyróżnić można następujące strefy wodne:

- obszary dolinne, stanowiące strefę koncentracji wód powierzchniowych i podziemnych, zasilanie wodami opadowymi oraz spływem z terenów sąsiednich. Wodonoścem są tu na ogół utwory piaszczysto-żwirowe. Zwierciadło I poziomu ma charakter swobodny lub odznacza się niewielkim ciśnieniem hydrostatycznym, wywołanym przez nadległe grunty organiczne, charakteryzujące się m.in. zdolnością do magazynowania dużych ilości wody. Głębokość występowania zwierciadła uzależniona jest od stanów wody w rzekach. Większe doliny rzeczne (a ściślej ich dna) wyróżniają się bardzo płytkim występowaniem wody gruntowej, ca 0 – 1 m p.p.t.;

- obszary teras nadzalewowych, w przewadze o ciągłym (swobodnym).  zwierciadle wody w utworach przepuszczalnych;

- obszary wysoczyzny morenowej, najczęściej o ciągłym napiętym zwierciadle wody występującym w piaszczystych wkładach i przewarstwieniach w obrębie gruntów spoistych lub w podścielających gruntach piaszczysto-żwirowych. Generalnie woda gruntowa utrzymuje się tu głębiej niż 2 m p.p.t., okresowo jednak (zwłaszcza po długotrwałych, intensywnych opadach atmosferycznych oraz w okresach wiosennych roztopów) obserwuje utrzymywanie się wód gruntowych na stropie słabo przepuszczalnego podłoża. W skrajnych przypadkach woda gruntowa może pojawiać się nawet na powierzchni terenu;

- specyficznymi stosunkami wodnymi odznacza się zapewne zabudowany obszar miasta, charakteryzujący się wodami gruntowymi o zwierciadle sztucznie obniżonym lub podniesionym, będącym wynikiem uzbrojenia terenu, budowy ujęć podziemnych, odprowadzania ścieków do osadników i na pola irygacyjne, itp.

- OCENA STANU ZAOPATRZENIA W WODĘ I GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY

- ZAOPATRZENIE W WODĘ

  - 1.1. Zasoby wodne

Gmina Kościan położona jest na następujących wydzielonych czwartorzędowych  i trzeciorzędowych obszarach zasobowych:

- ze struktur czwartorzędowych zaopatrywane są ujęcia we wsiach Racot, Katarzynin, Mikoszki, Wławie, Nowy Dębiec, Kurowo, Stare Oborzyska i Osiek

- ze struktur trzeciorzędowych zaopatrywane jest ujęcie w Nielęgowie i Widziszewie

Ogółem na terenie gminy zatwierdzone i eksploatowane zasoby wody w kat. „B” wynoszą:

- dla poziomu wodonośnego czwartorzędowego – 404,5 m³/h

- dla poziomu wodonośnego trzeciorzędowego – 17,0 m³/h

Zasoby te obecnie w pełni zaspokajają obecnie zapotrzebowanie na wodę jednostek osadniczych i podmiotów gospodarczych na terenie Gminy.

Spośród znajdujących się na terenie gminy jednostek osadniczych ze zbiorowych wodociągów komunalnych i wiejskich, które bazują na ujęciach wód podziemnych zaopatrywane w wodę jest 40 wiejskich jednostek osadniczych w tym wszystkie 37 wsi sołeckich. Z własnych studni i to głównie kopanych zaopatrują się w wodę tylko mieszkańcy kilku miejscowościach przynależnych typu Tamborowo - Leśniczówka, Gryżynka - Leśniczówka, Witkówki - Leśniczówka i Granecznik. Często również mieszkańcy posiadają wodę zarówno z sieci, jak i z wykopanych przez siebie studni – ta ostatnia służy wtedy najczęściej zwierzętom gospodarskim.

Wszystkie publiczne urządzenia zaopatrzenia w wodę na terenie gminy bazują wyłącznie na ujęciach wód podziemnych.

  - 1.2. Organizacja zaopatrzenia w wodę na terenie gminy

Gmina Kościan jest zwodociągowania w 99,9%. Wszystkie jednostki osadnicze zaopatrywane są w wodę z systemów wodociągowych, składających się ze studni głębinowych, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych. Zaznaczenia wymaga, iż gmina nie posiada w chwili obecnej żadnego wyodrębnionego w sposób trwały zakładu zajmującego się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków komunalnych i zadania powyższe wykonywane są przez osoby będące pracownikami Urzędu Gminy Kościan.

Na terenie gminy działa 8 wodociągów komunalnych i 3 wodociągi zakładowe. Ich eksploatorami są:

- Gmina Kościan ( wodociągi: Katarzynin, Racot, Mikoszki, Wławie, Nowy Dębiec, Nielęgowo, Stare Oborzyska, Widziszewo)

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Gwiazda” Nowy Dębiec (wodociąg Nowy Dębiec)

- Spółdzielnia Przetwórstwa i Produkcji Rolnej „Nowa Droga” Kurowo (wodociąg Kurowo)

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Jutrzenka” Osiek (wodociąg Osiek)

- Wodociąg komunalny „Katarzynin” obejmuje swym zasięgiem:

- wieś Katarzynin

- wieś Choryń

- przysiółek Ignacewo

- przysiółek Wyskoć Mała

- wieś Wyskoć

- wieś Turew

- wieś Gryżyna

- Wodociąg komunalny „Racot” obejmuje swym zasięgiem:

- wieś Racot

- wieś Stary Lubosz

- wieś Nowy Lubosz

- wieś Witkówki

- wieś Spytkówki

- wieś Darnowo

- Wodociąg komunalny „Mikoszki” obejmuje swym zasięgiem;

- wieś Mikoszki

- wieś Bonikowo

- wieś Kurowo (część)

- wieś Kawczyn

- część wsi (osiedle pod lasem) Kiełczewo

- Wodociąg komunalny „Wławie” obejmuje swym zasięgiem:

- wieś Wławie

- wieś Januszewo

- wieś Osiek

- Wodociąg komunalny „Nowy Dębiec” obejmuje swym zasięgiem:

- letnisko Nowy Dębiec

- wieś Nowy Dębiec

- Wodociąg komunalny „Nielęgowo” obejmuje swym zasięgiem:

- wieś Nielęgowo

7.    Wodociąg komunalny „Stare Oborzyska” obejmuje swym zasięgiem:

- wieś Pianowo

- wieś Stare Oborzyska

- wieś Nowe Oborzyska

      - Wodociąg komunalny „Widziszewo” obejmuje swym zasięgiem:

- część wsi Widziszewo

- wieś Ponin

- wieś Kobylniki

- wieś Krzan

      - Wodociąg zakładowy RSP Nowy Dębiec obejmuje swym zasięgiem:

- część wsi Nowy Dębiec

- gospodarstwo RSP Nowy Dębiec

      - Wodociąg zakładowy SPiPR „Nowa droga” Kurowo obejmuje swym  zasięgiem:

- część wsi Kurowo (budynki wielorodzinne oraz mleczarnia)

- gospodarstwo SPiPR Kurowo

      - Wodociąg zakładowy RSP Osiek obejmuje swym zasięgiem:

- gospodarstwo RSP Osiek

Pozostała część gminy jest zaopatrywana w wodę ze stacji wodociągowych znajdujących się poza terenem gminy przez wodociągi:

1.) Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie – który zaopatruje w wodę wsie Kurza Góra, Kiełczewo (oprócz osiedla pod lasem), Sierakowo, Szczodrowo, Kokorzyn, Pelikan, Czarkowo i Nacław. Zgodnie porozumieniem międzygminnym pomiędzy Miastem i Gminą Kościan wodę dla mieszkańców kupuje Gmina, która pokrywa różnicę w cenach pomiędzy stawką MZWiK a stawką gminną. Ponadto we wsi Kurza Góra oraz części wsi Kiełczewo (do obwodnicy Kościana) MZWiK w Kościanie pełni również funkcję obsługi konserwacji, w pozostałych wsiach funkcje te pełnią pracownicy techniczni Urzędu Gminy Kościan.

2.) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu – który zaopatruje w wodę część wsi Widziszewo,- ul. Dworcowa, Kościańska i Osiedlowa. Tutaj również wodę mieszkańcom kupuje Gmina, pokrywając różnicę w cenach oraz zapewniając funkcje obsługi konserwacji sieci.

3.) Zakładu Komunalnego w Kamieńcu – który zaopatruje w wodę wsie Sepienko i Łagiewniki oraz pełni funkcje obsługi konserwacji sieci.

  - 1.3. Charakterystyka systemów wodociągowych

- System wodociągowy „Katarzynin”

Na terenie ujęcia wody w miejscowości Katarzynin dotychczas odwiercono trzy studnie oznaczone numerami 1, 2a i 3. Obecnie w eksploatacji znajdują się studnie numer 2a i 3

- studnia nr 2a – o głębokości  35,0 m

- studnia nr 3 – o głębokości 35,5 m

Zgodnie z decyzją zatwierdzającą G-423-124/73 zatwierdzone zasoby ujęcia w kat. „B” wynoszą  62,0 m3/h. Pozwolenie wodno-prawne na pobór wody Qmax = 60,1 m3/h wydane przez Starostę Kościańskiego  nr ABŚ. 6223-31/2005 jest ważne do 31.12.2015r.

Stacja uzdatniania pracuje w systemie jednostopniowym i wyposażona jest w:

  - 4 szt. filtrów ciśnieniowych (odżelaziaczy) średnicy 1400 mm

  - 2 szt. mieszaczy wodno-powietrznych średnicy 600 mm

  - 2 szt. zbiorników hydroforowych średnicy 1800 mm o poj. 7,0 m3 każdy

  - 2 szt. agregatów sprężarkowych typu – 50P

  - dozator (Cl-Mn) typu C – 52

Na terenie stacji zlokalizowano osadnik wód popłucznych. Wody oprowadzane są do rowu melioracyjnego w ilości 16 m3 /d.

Jakość wody wg badań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie budziła zastrzeżeń.

Sieć wodociągowa składa się z:

- wodociągu PCV Ø 200 mm – 7,7 km (Katarzynin 1,5 km, Darnowo 0,5 km, Wyskoć Mała 1,5 km, Wyskoć 2,7 km, Turew 1,5 km)

- wodociągu PCV Ø 160 mm – 1,3 km (Turew)

- wodociągu PCV Ø 110 mm – 8,4 km (Gryżyna 3,0 km, Ignacewo 1,5 km, Darnowo 0,3 km, Wyskoć 0,5 km, Turew 3,1 km)

- wodociągu PCV Ø 90 mm – 2,0 km (Gryżyna 0,2 km, Katarzynin 0,8 km, Turew 1,0 km)

- wodociągu AC Ø 100 mm – 1,5 km (Choryń)

- wodociągu AC Ø 90 mm – 3,5 km (Gryżyna 1,5 km, Katarzynin 1,5 km, Turew 3,5 km)

Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 24,4 km. Jej stan techniczny oceniany jest jako dobry.

  - System wodociągowy „Racot”

Na terenie ujęcia wody w miejscowości Racot dotychczas odwiercono cztery studnie oznaczone numerami 1, 1A, 2 i 3. Studnia nr 1 wykonana 1970 roku została zlikwidowana 1982 r., obecnie są eksploatowane dwie studnie 1A i 2, wykonane odpowiednio w 1976 i 1982 roku. Studnia nr 3 nie została natomiast jeszcze włączona do eksploatacji.

- studnia nr 1A – o głębokości  32,0 m

- studnia nr 2 – o głębokości 34,0 m

- studnia nr 3 – o głębokości 34,0 m

Zgodnie z decyzją zatwierdzającą GT-IV-8530/24/77 zatwierdzone zasoby ujęcia w kat. „B” wynoszą  84,0 m3/h. Pozwolenie wodno-prawne na pobór wody Qmax = 81,1 m3/h wydane przez Starostę Kościańskiego  nr ABŚ. 6223-28/2005 jest ważne do 31.12.2015r.

Stacja uzdatniania pracuje w systemie jednostopniowym i wyposażona jest w:

  - 4 szt. filtrów ciśnieniowych (odżelaziaczy) średnicy 1800 mm

  - 4 szt. mieszaczy wodno-powietrznych średnicy 600 mm

  - 2 szt. zbiorników hydroforowych średnicy 1800 mm o poj. 6,3 m3 każdy

  - 2 szt. agregatów sprężarkowych typu – A 50P

  - dozator (Cl-Mn) typu C – 52

Na terenie stacji zlokalizowano osadnik wód popłucznych. Wody oprowadzane są do rowu melioracji podstawowej  w ilości 5,94 m3 /d.

Jakość wody wg badań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie budziła zastrzeżeń.

Sieć wodociągowa składa się z:

- wodociągu PCV Ø 225 mm – 2,5 km (Racot 1,0 km, Stary Lubosz 1,5 km)

- wodociągu PCV Ø 160 mm – 10,7 km (Racot 1,2 km, Stary Lubosz 1,0 km, Nowy Lubosz 1,5 km, Spytkówki 4,0 km, Darnowo-Wyskoć Mała 3,0 km)

- wodociągu PCV Ø 110 mm – 15,0 km (Racot 4,0 km, Stary Lubosz 3,0 km, Nowy Lubosz 4,2 km, Witkówki 1,5 km, Spytkówki 2,0 km, Darnowo 0,5 km)

- wodociągu PCV Ø 90 mm – 7,5 km (Racot 4,0 km, Stary Lubosz 1,0 km, Nowy Lubosz 2,0 km, Spytkówki 0,5 km)

- wodociągu AC Ø 100 mm – 2,0 km (Racot 1,5 km, Darnowo 0,5 km)

- wodociągu AC Ø 90 mm – 2,0 km (Racot)

Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 39,9 km. Jej stan techniczny oceniany jest jako dobry.

  - System wodociągowy „Mikoszki”

Na terenie ujęcia wody w miejscowości Mikoszki dotychczas odwiercono siedem studni oznaczonych numerami 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A i 4. Studnie 1 i 2 wykonane w 1974 zostały już zlikwidowane. Studnia nr 3 została wyłączona z użytkowania. Obecnie są eksploatowane dwie studnie 1A, 2A i 3A, natomiast studnia nr 4 wykonana w 1999 roku nie została jeszcze włączona do eksploatacji.

- studnia nr 3A– o głębokości 18,0 m

- studnia nr 1A – o głębokości  20,5 m

- studnia nr 2A – o głębokości  18,0 m

- studnia nr 4 – o głębokości  96,0 m – nie włączona

Zgodnie z decyzją zatwierdzającą G-423-72/75 zatwierdzone zasoby ujęcia w kat. „B” wynoszą  53,0 m3/h. Pozwolenie wodno - prawne na pobór wody Qmax = 36,4 m3/h wydane przez Starostę Kościańskiego  nr ABŚ. 6223-30/2005 jest ważne do 31.12.2015r.

Stacja uzdatniania pracuje w systemie jednostopniowym i wyposażona jest w:

  - 2 szt. filtrów ciśnieniowych (odżelaziaczy) średnicy 1800 mm

  - 2 szt. mieszaczy wodno-powietrznych średnicy 600 mm

  - filtr ciśnieniowy (odżelaziacz) średnicy 1400 mm z aeratorem średnicy 600 mm

  - 2 szt. zbiorników hydroforowych średnicy 1400 mm o pojemności 4,5 m3 każdy

  - agregat sprężarkowy typu – A 25P

  - chlorator typu C – 52

Na terenie stacji zlokalizowano osadnik wód popłucznych. Wody oprowadzane są do stawu w ilości 4,11 m3 /d.

Jakość wody według badań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie budziła zastrzeżeń.

Sieć wodociągowa składa się z:

- wodociągu PCV Ø 160 mm – 3,4 km (Kawczyn)

- wodociągu PCV Ø 110 mm – 6,1 km (Bonikowo 3,7 km, Kawczyn 0,5 km, Kurowo 1,9 km )

- wodociągu PCV Ø 90 mm – 0,5 km (Mikoszki 0,3 km, Kurowo 0,2 km)

- wodociągu AC Ø 150 mm – 4,0 km (Bonikowo 3,0 km, Mikoszki 1,0 km)

- wodociągu AC Ø 100 mm – 2,2 km (Bonikowo 0,3 km, Mikoszki 1,7 km, Kurowo 0,2 km)

- wodociągu z rur stalowych Ø 80 mm – 2,2 km (Kiełczewo 1,2 km, Kurowo 1,0 km)

- wodociągu z rur stalowych Ø 65 mm – 0,8 km (Kurowo)

Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 19,2 km. Jej stan techniczny oceniany jest jako dobry.

  - System wodociągowy „Wławie”

Na terenie ujęcia wody w miejscowości Wławie dotychczas odwiercono 2 studnie oznaczone numerami 1 i 2, które obecnie są eksploatowane

- studnia nr 1 – o głębokości  32,0 m

- studnia nr 2 – o głębokości 32,0 m

Zgodnie z decyzją zatwierdzającą OSGW-IV-8530/7/86 zatwierdzone zasoby ujęcia w kat. „B” wynoszą  46,0 m3/h. Pozwolenie wodno-prawne na pobór wody Qmax = 7,0 m3/h wydane przez Urząd Wojewódzki w Lesznie  nr ROS-II-6210/1/97/98 jest ważne do 31.12.2010r.

Stacja uzdatniania pracuje w systemie jednostopniowym i wyposażona jest w:

  - 3 szt. filtrów ciśnieniowych (odżelaziaczy) średnicy 1400 mm

  - 3 szt. mieszaczy wodno-powietrznych

  - 2 szt. zbiorników hydroforowych średnicy 1400 mm o poj. 4,0 m3 każdy

  - 2 szt. agregatów sprężarkowych typu – WAN-CE

  - 2 szt. chloratorów typu C – 52

Na terenie stacji zlokalizowano osadnik wód popłucznych. Wody oprowadzane są do Kościańskiego Kanału Obry.

Jakość wody według badań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie budziła zastrzeżeń.

Sieć wodociągowa składa się z:

- wodociągu PCV Ø 160 mm – 3,3 km (Januszewo 1,5 km, Wławie 1,8 km)

- wodociągu PCV Ø 110 mm – 3,1 km (Wławie 0,4 km, Osiek 2,3 km, Januszewo 0,4 km)

- wodociągu PCV Ø 90 mm – 0,4 km (Wławie)

- wodociągu z rur stalowych Ø 100 mm – 0,4 km (Osiek)

Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 7,2 km. Jej stan techniczny oceniany jest jako dobry.

  - System wodociągowy „Nowy Dębiec”

Na terenie ujęcia wody w miejscowości Nowy Dębiec dotychczas odwiercono jedną studnię oznaczoną numerem 3, która obecnie jest eksploatowana:

- studnia nr 3 – o głębokości  35,5 m

Zgodnie z decyzją zatwierdzającą PL-G-P-I-b-78/65 zatwierdzone zasoby ujęcia w kat. „B” wynoszą  18,0 m3/h. Pozwolenie wodno-prawne na pobór wody Qmax = 2,6 m3/h wydane przez Starostę Kościańskiego  nr ABŚ. 6223-29/2005 jest ważne do 31.12.2015r.

Stacja uzdatniania pracuje w systemie jednostopniowym i wyposażona jest w:

  - 4 szt. filtrów ciśnieniowych (odżelaziaczy) średnicy 1400 mm

  - 2 szt. mieszaczy wodno-powietrznych średnicy 500 mm

  - 2 szt. zbiorników hydroforowych średnicy 1400 mm o poj. 4,0 m3 każdy

  - agregat sprężarkowy typu – WAN - CE

  - chlorator typu C – 52

Wody oprowadzane są do kanalizacji sanitarnej w ilości 0,4 m3 /d.

Jakość wody według badań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie budziła zastrzeżeń.

Sieć wodociągowa składa się z:

- wodociągu PCV Ø 110 mm – 3,2 km

- wodociągu PCV Ø 90 mm – 0,7 km

- wodociągu AC Ø 80 mm – 0,6 km

- wodociągu z rur stalowych Ø 100 mm – 0,6 km

- wodociągu z rur stalowych Ø 40 mm – 0,4 km

Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 5,5 km. Jej stan techniczny oceniany jest jako dobry.

  - System wodociągowy „Nielęgowo”

Na terenie ujęcia wody w miejscowości Nielęgowo dotychczas odwiercono jedną studnię, oznaczoną numerem 2, która obecnie jest eksploatowana:

- studnia nr 2 – o głębokości  97,0 m

Zgodnie z decyzją zatwierdzającą G-P-I-b-97/69 zatwierdzone zasoby ujęcia wynoszą  7,0 m3/h. Pozwolenie wodno-prawne na pobór wody Qśr = 7,5 m3/h wydane przez Starostę Kościańskiego  nr ABŚ 6223-9/2005 jest ważne do 31.12.2020r.

Stacja uzdatniania pracuje w systemie jednostopniowym i wyposażona jest w systemem odżelaziania poprzez Filtry MacCLEAN – jest to unikalny proces odżelaziania który wymaga jedynie kilkuminutowego płukania wstecznego dla spłukania wytrąconego żelaza, które zgromadziło się wewnątrz złoża w zbiorniku filtru. Woda ze studni za pomocą pompy głębinowej jest tłoczona rurami poprzez inżektor powietrza (Hydro-Changer) umieszczony pomiędzy pompą i zbiornikiem ciśnieniowym, w którym małe ilości powietrza w czasie pracy pompy są zasysane do zażelazionej wody, następnie do zbiornika ciśnieniowego typ Al.-06 Ø 800 mm, o pojemności  0,6 m3, dalej woda podawana jest na dwa filtry MacCLEAN, po przejściu przez filtry woda przechodząc przez wodomierz jest wtłaczana w sieć.

Na terenie stacji zlokalizowano odstojnik wód popłucznych. Wody wywożone są do oczyszczalni w Nowym Dębcu.

Jakość wody wg badań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie budziła zastrzeżeń.

Sieć wodociągowa składa się z:

- wodociągu PCV Ø 110 mm – 1,4 km

- wodociągu PCV Ø 90 mm – 0,2 km

- wodociągu PCV Ø 63 mm – 0,1 km

Całkowita długość sieci wodociągowej, wykonanej w 2005 roku wynosi 1,6 km. Jej stan techniczny oceniany jest bardzo dobry.

  - System wodociągowy Stare Oborzyska

Na terenie ujęcia wody w miejscowości Stare Oborzyska dotychczas odwiercono trzy studnie, oznaczone numerami 1, 2 i 3, obecnie są eksploatowane studnie nr 2 i 3:

- studnia nr 2 – o głębokości 34,0 m

- studnia nr 3 – o głębokości 32,0 m

Zgodnie z decyzją zatwierdzającą GT-IV-8530/58/77 zatwierdzone zasoby ujęcia w kategorii „B” wynoszą 65,50 m³/h. Pozwolenie wodno - prawne na pobór wody Qmax = 27,5 m3/h wydane przez Starostę Kościańskiego nr ABŚ. 6223-32/2005 jest ważne do dnia 31.12.2016r.

Stacja uzdatniania pracuje w systemie jednostopniowym i wyposażona jest w:

  - 4 szt. filtrów ciśnieniowych (odżelaziaczy) średnicy 1400 mm

  - mieszacz wodno-powietrzny (areator) średnicy 600 mm

  - 3 szt. zbiorników hydroforowych średnicy 1400 mm o pojemności 6,0 m3 każdy

  - 2 szt. agregatów sprężarkowych typu P 50

  - 2 szt. chloratorów typu C – 52

Na terenie stacji zlokalizowano odstojnik wód popłucznych. Wody z niego trafiają do rowu melioracyjnego.

Sieć wodociągowa składa się z:

- wodociągu PCV Ø 160 mm – 1,0 km (Stare Oborzyska)

- wodociągu PCV Ø 110 mm – 3,7 km (Stare Oborzyska)

- wodociągu PCV Ø 90 mm – 1,2 km (Stare Oborzyska)

- wodociągu AC Ø 200 mm – 1,4 km (Stare Oborzyska)

- wodociągu AC Ø 150 mm – 1,2 km (Pianowo)

- wodociągu AC Ø 100 mm – 1,8 km (Nowe Oborzyska)

- wodociągu AC Ø 80 mm – 0,25 km (Stare Oborzyska)

- wodociągu z rur stalowych Ø 100 mm – 0,25 km (Stare Oborzyska)

Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 10,8 km. Jej stan techniczny oceniany jest jako dobry.

  - System wodociągowy Widziszewo

Na terenie ujęcia wody w miejscowości Widziszewo (rok budowy 2006-I kwartał 2007) dotychczas odwiercono jedną studnie, oznaczoną numerem 1, obecnie  eksploatowana:

- studnia nr 1 – o głębokości 108,0 m

Zatwierdzone zasoby ujęcia wynoszą 10,0 m³/h. Pozwolenie wodno - prawne na pobór wody Qmax = 10,0 m3/h wydane przez Starostę Kościańskiego nr ABŚ. 6223-25/2004 jest ważne do dnia 31.12.2015r.

Stacja uzdatniania pracuje w systemie dwustopniowym i wyposażona jest w:

  - 1 szt. filtr  (odżelaziacz) średnicy 1800 mm

  - 1 szt. filtr  (odmanganiacz) średnicy 1800 mm

  - mieszacz wodno-powietrzny (aerator centralny) średnicy 800 mm

  - 1 szt. zbiornik hydroforowy średnicy 800 mm o pojemności 0,6 m3

  - 2 szt. agregatów sprężarkowych typu AB – 6/1

  - 1szt. pompa płuczna PJM

  - Dmuchawa powietrza

  - 2 szt. chloratorów typu C – 52

  - Zbiornik retencyjny pojemności 100 m3

  - Zestaw pompowy

  - Dawkownik C-53 z zbiornikiem na podchloryn sodu

  - Dawkownik Magdos z zbiornikiem na siarczan glinu

Na terenie stacji zlokalizowano odstojnik wód popłucznych. Wody z niego trafiają do rowu przydrożnego.

Sieć wodociągowa zasilana jest bezpośrednio ze Stacji Uzdatniania Wody Widziszewo. Ze stacji tej woda płynie do części wsi Widziszewo, następnie dalej do Ponina, stamtąd do wsi Kobylniki, by zakończyć się hydrantem w miejscowości Krzan.

We wsi Widziszewo sieć składa się z:

- wodociągu PCV Ø 160 mm – 0,3 km

- wodociągu PCV Ø 110 mm – 0,6 km

- wodociągu PCV Ø 90 mm – 0,1 km

- wodociągu AC Ø 150 mm – 0,1 km

- wodociągu AC Ø 100 mm – 1,5 km

W skład sieci w miejscowości Ponin wchodzi z kolei:

- wodociąg PCV Ø 160 mm – 2,0 km

- wodociąg PCV Ø 110 mm – 0,2 km

- wodociąg PCV Ø 90 mm – 0,5 km

Wodociąg we wsi Kobylniki  (PCV Ø 110 mm) liczy 2,0 km, natomiast wodociąg Kobylniki - Krzan (również PCV Ø 110 mm) 3,5 km. W samej wsi Krzan istnieje jeszcze 0,4 km sieci PCV Ø 90.

Łączna długość całego systemu wynosi 11,2 km, której stan jest oceniany jako dobry.

  - System wodociągowy RSP Nowy Dębiec

Na terenie ujęcia wody RSP Nowy Dębiec odwiercone są dwie studnie, z czego w chwili obecnej eksploatowana jest wyłącznie jedna z nich:

- studnia nr 2 – o głębokości 26,0 m

Zgodnie z decyzją zatwierdzającą PL-G-P-I-b-78/65 zatwierdzone zasoby ujęcia w kat. „B” wynoszą  18,0 m3/h. Pozwolenie wodno-prawne na pobór wody Qśr = 4,0 m3/h wydane przez Starostę Kościańskiego  nr OŚR 6223-3/2002 jest ważne do 31.12.2012r.

Stacja uzdatniania pracuje w systemie jednostopniowym i wyposażona jest w:

  - 2 szt. filtrów ciśnieniowych (odżelaziaczy) średnicy 1000 mm

  - 2 szt. mieszaczy wodno-powietrznych

  - 2 szt. zbiorników hydroforowych średnicy 1200 mm o pojemności 2,5 m3 każdy

  - agregat sprężarkowy typu – 3-JW-60

Na terenie stacji zlokalizowano odstojnik wód popłucznych. Wody odprowadzane są do rowu melioracji szczegółowej.

Jakość wody według badań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej określana jest jako dobra.

Sieć wodociągowa istnieje dla potrzeb gospodarstwa Spółdzielni oraz budynków wielorodzinnych we wsi Nowy Dębiec, jej długość wynosi około 1,2 km (AC Ø 100 mm).

  - System wodociągowy SPiPR „Nowa droga” Kurowo

Na terenie ujęcia wody w miejscowości Kurowo dotychczas odwiercono cztery studnie, z czego w chwili obecnej eksploatowane nadal są dwie z nich:

- studnia nr 2 – o głębokości 46,1 m

- studnia nr 3 – o głębokości 17,0 m

Zgodnie z decyzją zatwierdzającą PL.G-P-I-b-98/68 zatwierdzone zasoby ujęcia w kat. „B” wynoszą  23,0 m3/h. Pozwolenie wodno-prawne na pobór wody Qmax = 11,75 m3/h wydane przez Urząd Wojewódzki w Lesznie nr OS-II-6210-43-97 jest ważne do 31.12.2007r.

Stacja uzdatniania pracuje w systemie jednostopniowym i wyposażona jest w:

  - 3 szt. filtrów ciśnieniowych (odżelaziaczy) średnicy 1000 mm

  - 2 szt. mieszaczy wodno-powietrznych

  - 2 szt. zbiorników hydroforowych o pojemności 2,0 m3 każdy

  - agregat sprężarkowy typu – WAN - CE

Wody oprowadzane są do rowu melioracji szczegółowej.

Jakość wody według badań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej określana jest jako warunkowo dopuszczona do spożywania przez ludzi.

Sieć wodociągowa składa się z wodociągu z rur stalowych Ø 80 mm długości 0,4 km i służy do obsługi gospodarstwa spółdzielni oraz położonych przy nim budynków wielorodzinnych.

  - System wodociągowy RSP Osiek

Na terenie ujęcia wody RSP Osiek odwiercono jedną studnię:

- studnia nr 1 – o głębokości 32,0 m

Zgodnie z decyzją zatwierdzającą G–423-79/74 zatwierdzone zasoby ujęcia w kat. „B” wynoszą  35,0 m3/h. Pozwolenie wodno - prawne na pobór wody Qmax = 12,5 m3/h wydane przez Starostę Kościańskiego nr OŚR. 6223-3/2000 jest ważne do dnia 31.12.2010r.

Stacja uzdatniania wody, pracująca w systemie jednostopniowym, składa się z:

  - filtra ciśnieniowego (odżelaziacza) o średnicy 1200 mm

  - 2 szt. zbiorników hydroforowych średnicy 1500 mm o pojemności 3,5 m3 każdy

  - agregat sprężarkowy

  - chlorator typu C – 52

Na terenie stacji zlokalizowano odstojnik wód popłucznych. Wody z niego trafiają do rowu melioracyjnego.

Sieć wodociągowa istnieje wyłącznie dla potrzeb gospodarstwa Spółdzielni, jej długość wynosi około 0,2 km (PCV Ø 160 mm).

  - System wodociągowy dla wsi Czarkowo i Nacław

Sieć wodociągowa obsługująca wieś Czarkowo zasilana jest bezpośrednio z sieci Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z ulicy Nacławskiej w Kościanie (istnieje również awaryjne zasilanie wodociągu z ulicy Śmigielskiej). W ten sam sposób dostarczana jest też woda dla części wsi Nacław położonej po zachodniej stronie torów linii kolejowej Wrocław – Poznań. Sieć składa się z:

- wodociągu PCV Ø 110 mm – 0,4 km

- wodociągu PCV Ø 90 mm – 1,9 km

Z kolei dla pozostałej części wsi Nacław (leżącej po wschodniej stronie torów kolejowych) woda dostarczana jest bezpośrednio ze Stacji Uzdatniania Wody położonej przy ul. Jesionowej w Kościanie, należącej do MZWiK Kościan. Sieć ta składa się z:

- wodociągu PCV Ø 160 mm – 0,1 km

- wodociągu PCV Ø 110 mm – 1,5 km

- wodociągu PCV Ø 90 mm – 0,2 km

Łącznie więc sieć wodociągowa obydwu miejscowości liczy 4,1 km, jej stan techniczny jest dobry.

  - System wodociągowy dla wsi Pelikan, Kokorzyn, Szczodrowo, Sierakowo

System ten, typu pierścieniowego, jest systemem zamkniętym, mającym swój początek oraz koniec w Kościanie, odpowiednio na ulicach Wielichowskiej oraz Sierakowskiego, gdzie łączy się z systemem wodociągowym miasta Kościan. W miejscowościach Kokorzyn (przy kopalni gazu) oraz Sierakowo znajdują się urządzenia pozwalające zamknąć sieć wodociągową (zasuwy). Dzięki temu istnieje możliwość awaryjnego zasilania w wodę każdej z czterech miejscowości zarówno z sieci na ulicy Wielichowskiej jak i z sieci na ulicy Sierakowskiego.

Sieć wodociągowa dla wsi Kokorzyn (obejmująca również Pelikan) składa się z:

- wodociągu PCV Ø 160 mm – 2,8 km (z czego 1,5 km sieci tranzytowej pomiędzy wsiami Pelikan i Kokorzyn)

- wodociągu PCV Ø 110 mm – 1,5 km (w miejscowości Pelikan)

- wodociągu PCV Ø 90 mm – 0,9 km (w miejscowości Pelikan)

- wodociągu PCV Ø 63 mm – 0,2 km (w miejscowości Pelikan)

- wodociągu PCV Ø 110 mm – 0,5 km (w miejscowości Kokorzyn)

- wodociągu PCV Ø 90 mm – 0,1 km (w miejscowości Kokorzyn)

- wodociągu AC Ø 80 mm – 2,3 km (w miejscowości Kokorzyn)

Z kolei sieć tranzytowa Kokorzyn – Sierakowo PCV Ø 110 mm liczy 4, 5 km długości.

W miejscowości Szczodrowo do sieci tej włączona jest sieć AC Ø 100 mm, długości 0,5 km, obsługująca Szczodrowo.

Sieć wodociągowa dla wsi Sierakowo składa się z:

- wodociągu PCV Ø 160 mm – 0,7 km

- wodociągu PCV Ø 110 mm – 0,9 km

- wodociągu PCV Ø 63 mm – 0,2 km

Łącznie więc cały pierścień liczy 15,1 km sieci, której stan można określić jako dobry.

  - System wodociągowy dla wsi Kurza Góra

Woda dla wsi Kurza Góra jest doprowadzana ze Stacji Uzdatniania Wody położonej przy ul. Jesionowej w Kościanie, należącej do MZWiK Kościan. Sieć ta jest częścią układu miejskiej sieci wodociągowej w Kościanie i składa się z:

- wodociągu PCV Ø 160 mm – 1,3 km

- wodociągu PCV Ø 110 mm – 0,7 km

- wodociągu PCV Ø 90 mm – 0,7 km

Łączna długość sieci wynosi 2,7 km.

  - System wodociągowy dla wsi Kiełczewo

Analogicznie jak w Kurzej Górze, część wsi Kiełczewo leżąca po wewnętrznej stronie obwodnicy Miasta Kościan jest częścią układu sieci miejskiej, łączącą się z nią na ulicach Grodziskiej i Podgórnej. Z kolei pozostała, większa część wsi leżąca po drugiej stronie obwodnicy otrzymuje wodę z sieci miejskiej poprzez wodociąg biegnący ulicą Ogrodową w Kiełczewie. Istnieje również możliwość zasilenia części wsi (osiedle pod lasem), która otrzymuje wodę z wodociągu „Mikoszki”, w sytuacjach awaryjnych (zbyt wysoki pobór wody na ujęciu w Mikoszkach) poprzez połączenie (tzw. spinkę) tej sieci z siecią prowadzącą z Kościana na końcu ul. Kościańskiej w Kiełczewie.

Łącznie więc sieć wodociągowa w Kiełczewie składa się z:

- wodociągu PCV Ø 160 mm – 1,3 km (z czego w części leżącej po wewnętrznej strony obwodnicy Kościana 0,3 km)

- wodociągu PCV Ø 110 mm – 2,6 km (z czego w części leżącej po wewnętrznej strony obwodnicy Kościana 0,6 km)

- wodociągu PCV Ø 90 mm – 3,1 km ( z czego w części leżącej po wewnętrznej strony obwodnicy Kościana 1,8 km)

Razem daje to 7,0 km sieci.

  - System wodociągowy dla części wsi Widziszewo, niezasilanej z wodociągu komunalnego

Sieć wodociągowa zasilana jest bezpośrednio z sieci Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu, ze Stacji Uzdatniania Wody Przysieka Stara. Ze stacji tej woda płynie do części wsi Widziszewo, a mianowicie na ulice Dworcową, Kościańską i Osiedlową.

Powyższa sieć składa się z:

- wodociągu PCV Ø 160 mm – 0,2 km

- wodociągu PCV Ø 110 mm – 0,5 km

- wodociągu stal Ø 100 mm – 0,3 km

Razem daje to 1,0 km sieci.

  - System wodociągowy dla wsi Sepienko i Łagiewniki

Woda dla wsi Sepienko i Łagiewniki doprowadzana jest z sieci Zakładu Komunalnego w Kamieńcu ze stacji wodociągowej Maksymilianowo. Utrzymaniem i obsługą całej sieci zajmuje się Zakład Komunalny w Kamieńcu.

Sieć wodociągowa wsi Sepienko składa się z:

- wodociągu z rur stalowych Ø 80 mm – 1,6 km

- wodociągu AC Ø 100 mm – 1,3 km

Natomiast sieć wodociągowa dla wsi Łagiewniki składa się z:

- wodociągu z rur stalowych Ø 80 mm – 1,5 km

- wodociągu AC Ø 100 mm – 2,3 km

Łączna długość sieci dla obydwu tych wsi wynosi 6,7 km. Ich stan techniczny oceniany jest jako dobry.

GMINA KOŚCIAN – UJĘCIA WODY

Tabela nr 1

| UJĘCIE | STUDNIE | ZATWIERDZONE ZASOBY WODY | DECYZJA | POBÓR RZECZYWISTY Q /d (śr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Katarzynin | 2-35,0 m 3-35,5 m | Czwartorzęd 62,0 m3/h | ABŚ. 6223-31/2005 | 420,90 m³ |
| Racot | 1A-32,0 m 2-34,0 m 3-34,0 m | Czwartorzęd 84,0 m3/h | ABS. 6223-28/2005 | 564,30 m³ |
| Mikoszki | 3A-18,0 m 1A-20,5 m 2A-18,0 m 4-96,0 m | Czwartorzęd 53,0 m3/h | ABŚ. 6223-30/2005 | 183,04 m³ |
| Wławie | 1-32,0 m 2-32,0 m | Czwartorzęd 46,0 m3/h | ROS-II-6210/1/97/98 | 219,00 m³ |
| Nowy Dębiec | 3-35,5 m | Czwartorzęd 18,0 m3/h | ABŚ. 6223-29/2005 | 49,08 m³ |
| Nielęgowo | 2-97,0m | Trzeciorzęd 7,0 m3/h | ABŚ 6223-9/2005 | 7,00 m³ |
| Stare Oborzyska | 2-34,0 m 3-32,0 m | Czwartorzęd 65,5 m3/h | ABŚ. 6223-32/2005 | 170,00 m³ |
| Widziszewo | 1-108,0 m | Trzeciorzęd 10,0 m3/h | ABŚ. 6223-25/2004 | 160,00 m³ |
| RSP Nowy Dębiec | 2-26,0 m | Czwartorzęd 18,0 m3/h | OŚR 6223-3/2002 | 32,88 m³ |
| SPiPR „Nowa droga” Kurowo | 2-46,1 m 3-17,0 m | Czwartorzęd 23,0 m3/h | OS-II-6210-43-97 | 23,50 m³ |
| RSP Osiek | 1-32,0 m | Czwartorzęd 35,0 m3/h | OŚR 6223-3/2000 | 5,75 m³ |

GMINA KOŚCIAN – ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI WODOCIĄGOWYCH na koniec października 2007 roku

Tabela nr 2

| Wodociąg | Długości sieci w km |
| --- | --- |
| Rodzaj Sieci | PCV (225 | AC (200 | PCV (160 | PCV (150 | PCV (110 | PCV (100 | PCV (90 | PCV (63 | AC (150 | AC (100 | AC (90 | AC (80 | Stal (100 | Stal (80 | Stal (65 |
| Katarzynin | 7,7 | - | 1,3 | - | 8,4 | - | 2,0 | - | - | 1,5 | - | 3,5 | - | - | - |
| Racot | 2,5 | - | 10,7 | - | 15,2 | - | 7,5 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - |
| Mikoszki | - | - | 3,4 |  | 6,1 | - | 0,5 | - | 4,0 | 2,2 | - | - | - | 2,2 | 0,8 |
| Wławie | - | - | 3,3 | - | 3,1 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - |
| Nowy Dębiec | - | - | - | - | 3,2 | - | 0,7 | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | - | 0,4 (Ø40) |
| Nielęgowo | - | - | - | - | 1,4 | - | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Stare Oborzyska | - | 1,4 | 1,0 | - | 3,7 | - | 1,2 | - | 2,6 * | 1,8 | - | 0,25 | 0,25 | - | - |
| Widziszewo, Ponin, Kobylniki, Krzan (wodociąg komunalny) |  |  | 2,3 | - | 6,3 | - | 1,0 | - | 0,1 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| RSP Nowy Dębiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
| Kurowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - |
| RSP Osiek | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Czarkowo, Nacław | - | - | 0,1 | - | 1,9 | - | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelikan - - Sierakowo | - | - | 3,5 | - | 7,4 | - | 1,0 | 0,4 | - | 0,5 | - | 2,3 | - | - | - |
| Kiełczewo | - | - | 1,3 | - | 2,6 | - | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kurza Góra | - | - | 1,3 | - | 0,7 | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Widziszewo (pozostała część ) | - | - | 0,2 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - |
| Sepienko, Łagiewniki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 | - | - | 3,1 | - | - |
| Łącznie | 10,2 | 1,4 | 28,6 | - | 60,5 | - | 20,4 | 0,5 | 6,7 | 14,3 | 5,5 | 3,15 | 4,65 | 2,60 | 1,2 |

- GOSPODARKA ŚCIEKOWA

2.1. Charakterystyka istniejących na terenie Gminy Kościan systemów odprowadzania ścieków gospodarczo – bytowych

Pełne zwodociągowanie gminy pociąga za sobą wysoki standard wyposażenia mieszkań w urządzenia sanitarne, a w związku z tym pojawia się problem oprowadzania i oczyszczania ścieków.

Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej i urządzeń do oczyszczania ścieków na terenie gminy nie przystaje do obecnych wymogów i potrzeb. Z drugiej jednak strony Gmina Kościan w ostatnich latach przedsięwzięła szereg sukcesywnych działań mających na celu budowę sieci kanalizacyjnych w największych wsiach oraz budowę nowych i modernizację już istniejących oczyszczalni ścieków.

W chwili obecnej w kanalizację sanitarną w Gminie Kościan są wyposażone następujące miejscowości:

    - A) Stare Oborzyska (część I)– sieć wraz z kolektorem tłocznym z miejscowości Kurowo do miejscowości Stare Oborzyska (pompownia w Kurowie) oddana do użytku w październiku 2007 roku:

- sieć grawitacyjna Ø 315 – 37,0 mb (Kurowo)

- sieć grawitacyjna Ø 250 – 562,0 mb (Stare Oborzyska)

- sieć grawitacyjna Ø 200 – 550,5 mb (Stare Oborzyska)

- sieć ciśnieniowa Ø 110 – 1.875 mb (z Kurowa)

- sieć ciśnieniowa Ø 110 – 704 mb (Stare Oborzyska)

- przyłącza Ø 160 – 398,5 mb/39 szt. (stare Oborzyska)

- 2 pompownie ( w Kurowie - P5 oraz w Starych Oborzyskach - P4)

Ścieki z tych wsi kierowane są na gminną oczyszczalnię ścieków w Starych Oborzyskach.

B.) Stare Oborzyska:

- Osiedle PKP

- Gimnazjum im. Jana Pawła II – sieć oddana do użytku w 2003 roku

- sieć grawitacyjna Ø 200 – około 310 mb

- sieć ciśnieniowa Ø 90 – około 1.200 mb

- przyłącza Ø 160 – około 200 mb/10 szt.

- 2 pompownie

Ścieki z tej części wsi kierowane są również na gminną oczyszczalnię ścieków w Starych Oborzyskach.

    - Nowy Dębiec – kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków w Nowym Dębcu – sieć oddana do użytku w lipcu 2007 roku:

- sieć grawitacyjna Ø 200 – 925 mb

- sieć ciśnieniowa Ø 90 – 558,5 mb

- przyłącza Ø 160 – 172 mb/24 szt.

- 1 pompownia

Ścieki z tej wsi kierowane są na gminną oczyszczalnię ścieków w Nowym Dębcu.

    - Pianowo – sieć oddana do użytku w grudniu 2005 roku:

- sieć grawitacyjna Ø 200 – 1.959 mb

- sieć ciśnieniowa Ø 110 – 2.176 mb

- sieć ciśnieniowa Ø 90 – 455 mb

- przyłącza Ø 160 – 361 mb/51 szt.

- 2 pompownie

Ścieki z tej wsi kierowane są na gminną oczyszczalnię ścieków w Starych Oborzyskach.

4.) Kiełczewo – sieć oddana do użytku stopniowo w latach 2004 i 2005

- sieć grawitacyjna Ø 300 – 2.457 mb

- sieć grawitacyjna Ø 200 – 4.481 mb

- sieć grawitacyjna Ø 160 – 250 mb

- sieć ciśnieniowa Ø 90 – 798 mb

- przyłącza Ø 160 – 2.603 mb/376 szt.

- 3 pompownie

Ścieki są kierowane na oczyszczalnię ścieków w Kiełczewie znajdującą się w posiadaniu MZWiK w Kościanie

5.) Stary Lubosz i Nowy Lubosz – sieć oddana do użytku w roku 2005

- sieć grawitacyjna Ø 200 – 10.619 mb

- sieć ciśnieniowa Ø 125 – 1.733 mb

- sieć ciśnieniowa Ø 90 – 477 mb

- przyłącza Ø 160 – 3.510 mb/480 szt.

- 4 pompownie

Ścieki są kierowane na gminną oczyszczalnię ścieków w Racocie.

6.) Gryżyna - sieć oddana do użytku w 2004r.

- sieć grawitacyjna Ø 200 – 1.689 mb

- sieć ciśnieniowa Ø 110 – 3.069 mb

- sieć ciśnieniowa Ø 90 – 233 mb

- przyłącza Ø 160 – 381 mb/65 szt.

- 2 pompownie

Ścieki są kierowane na gminną oczyszczalnię ścieków w Nowym Dębcu.

7.) Racot – sieć oddana do użytku stopniowo w latach 2001, 2002 i 2003

- sieć grawitacyjna Ø 200 – 5.800 mb

- sieć ciśnieniowa Ø 75 – 386 mb

- przyłącza Ø 160 – 2.950 mb/202 szt.

- 4 pompownie

Ścieki są kierowane na gminną oczyszczalnię ścieków w Racocie.

8.) Nowy Dębiec (letnisko) – sieć oddana do użytku w 1996 roku:

- sieć grawitacyjna Ø 200 – 7.400 mb

- sieć ciśnieniowa  Ø 90 – 330 mb

- przyłącza Ø 160 – 2.160 mb/360 szt.

- 2 pompownie

Ścieki z tej części miejscowości kierowane są na oczyszczalnię gminną w Nowym Dębcu.

9.) Kurza Góra – sieć oddana do użytku w 1991 roku:

- sieć grawitacyjna Ø 200 – 2.015 mb

- sieć ciśnieniowa Ø 90 – około 200 mb

- przyłącza Ø 160 – około 350 mb/50 szt.

- pompownia ścieków.

Ścieki są kierowane na Miejską Oczyszczalnię Ścieków w Kiełczewie znajdującą się w posiadaniu MZWiK w Kościanie.

10.) Kurowo – sieć oddana do użytku w roku 1990

- sieć grawitacyjna (kam.) Ø 200 – około 2.700 mb

- przyłącza Ø 160 – około 500 mb/40 szt.

- sieć ciśnieniowa Ø 90 – 200 mb

- 1 pompownia

Ścieki z tej wsi tłoczone są poprzez system przepompowni i kolektora ciśnieniowego zbudowanego w 2007 roku  na gminną oczyszczalnię ścieków w Starych Oborzyskach.

11.) Turew (część wsi obejmująca bloki):

- sieć grawitacyjna (kam.)Ø 200 – około 890 mb

- sieć grawitacyjna (kam.)Ø 250 – około 350 mb

- sieć grawitacyjna (kam.)Ø 300 – około 150 mb

- przyłącza Ø 160 – około 250 mb/25 szt.

Sieć ta należy do Spółdzielni Nabywców i Najemców w Czempiniu, a ścieki z niej są kierowane na oczyszczalnię w Turwi będącą własnością spółdzielni.

12.) Choryń

- sieć grawitacyjna (bet.) Ø 250 mm – 730 mb

- sieć grawitacyjna (kam.)Ø 200 mm – 1.230 mb

- przyłącza (kam.) Ø 200 – około 300 mb/30 szt.

Sieć ta należy do Spółdzielni Mieszkaniowej w Choryni, a ścieki z niej kierowane są a oczyszczalnię ścieków Choryń, również należącą do spółdzielni.

Łączną długość sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Kościan obrazuje tabela nr 3:

GMINA KOŚCIAN – ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI SIECI KANALIZACYJNYCH na koniec października 2007rok

Tabela nr 3

| Miejscowość | Długości sieci kanalizacyjnych (mb), ilości przyłączy i pompowni(szt.) |
| --- | --- |
|  | Sieć (300 | Sieć (200 (250 | Sieć (160 | Sieć tłoczna (125 | Sieć tłoczna (110 | Sieć tłoczna(90 | Sieć tł. (75 (63 | Przyłącza (160 | Przyłącza (160 (dł.) | Pompownie Szt. |
| Pianowo | - | 1.959 | - | - | 2.176 | 455 | - | 51 | 361 | 2 |
| Kiełczewo | 2.457 | 4.481 | 250 | - | - | 798 | - | 376 | 2.603 | 3 |
| Stary Lubosz Nowy Lubosz | - | 10.619 | - | 1.733 | - | 477 | - | 480 | 3.510 | 2 2 |
| Gryżyna | - | 1.689 | - | - | 3.069 | 233 | - | 65 | 381 | 2 |
| Racot | - | 5.800 | - | - | - | - | 386 | 202 | 2.950 | 4 |
| Nowy Dębiec (letnisko i wieś) | - | 8.325 | - | - | - | 888 | - | 384 | 2.332 | 3 |
| Kurza Góra | - | 2.015 | - | - | - | 200 | - | 50 | 350 | 1 |
| Stare Oborzyska | - | 860 562 | - | - | 704 | 1.200 | - | 49 | 598 | 3 |
| Kurowo | 37 | 2.700 (kam) | - | - | 1.875 | 200 | - | 40 (kam) | 500 (kam) | 2 |
| Turew | 150 (kam.) | 1.2402 | - | - | - | - | - | 253 (kam.) | 250 (kam.) | 0 |
| Choryń | - | 1.960 (kam)1 | - | - | - | - | - | 30 (kam.) | 300 (kam.) | 0 |
| Łącznie | 2.644 | 41.648 562 | 250 | 1.733 | 7.824 | 4.451 | 386 | 1.752 | 14.135 | 24 |

1 - w tym 730 mb sieci grawitacyjnej Ø 250 mm (beton)

2 – w tym 350 mb sieci grawitacyjnej Ø 250 mm (kam.)

3 – przyłącza średnicy Ø 200 mm

Na obszarach wsi pozbawionych systemów kanalizacji sanitarnej, ścieki gospodarczo - bytowe gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Usuwanie ścieków odbywa się:

- poprzez wywóz do oczyszczalni w Nowym Dębcu, Racocie, Kiełczewie i Starych Oborzyskach przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych wydane przez Wójta Gminy,

- poprzez wywóz na pola uprawne lub miejsca przypadkowe np. rowy przydrożne,

- poprzez nielegalne podłączenie zbiorników bezodpływowych do istniejących kanalizacji deszczowych - dotyczy to wszystkich wsi posiadających systemy odprowadzania wód opadowych.

Podkreślić należy, iż wywóz ścieków z gospodarstw indywidualnych odbywa się w sposób niekontrolowany. Brak jest pełnych danych na temat rzeczywistych ilości ścieków i miejsc ich wywozu.

W miejscowościach, w których nie przewiduje się - zgodnie z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Kościan - budowy sieci kanalizacji sanitarnej, od roku 2004 powstają pierwsze przydomowe oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie te powstają na bazie posiadanego przez Gminę Kościan projektu technicznego, gmina również dofinansowuje ich budowę w około 1/3 części. Do chwili obecnej wybudowano i oddano do użytku 13 pierwszych takich oczyszczalni – 4 zlokalizowane są w Czarkowie, 1 w Nielęgowie, 2 w Spytkówkach , 1 w Nacławiu, 1 w Kokorzynie (budynek gminny), 1 w Sepienku, 1 w Spytkówkach i 1 w Katarzyninie (bez dofinansowania) oraz  4 oczyszczalni opartych o inny projekt (z drenażem rozsczającym) wybudowanych  w Spytkówkach 1, Wławiu 1, Czarkowie 1, Nielęgowie 1

  - Charakterystyka oczyszczalni ścieków istniejących na terenie gminy.

W chwili obecnej na terenie Gminy znajduje się sześć czynnych oczyszczalni ścieków:

1.) Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Kiełczewie (mechaniczno – biologiczna)

Obiekt ten znajduje się co prawda na terenie Gminy, jednakże należy do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie. Odprowadzane są do niego ścieki gospodarczo – bytowe z terenu Miasta Kościan oraz – z terenu Gminy Kościan - ze wsi Kiełczewo. Jego przepustowość wynosi Q=7.500 m³/dobę.

2.)  Oczyszczalnia ścieków w Nowym Dębcu (mechaniczno – biologiczna)

Obiekt ten, o przepustowości Q=150 m3/dobę, zbudowany został w 1996 roku. Funkcjonuje na podstawie pozwolenia wodno - prawnego nr ABŚ 6223-9/2004 wydanego przez Starostwo Powiatowe w Kościanie, obowiązującego do 31 grudnia 2014 roku. Jego właścicielem jest Gmina Kościan.

Oczyszczalnia składa się z następujących urządzeń technicznych:

- krata na punkcie zlewnym

- zbiornik ścieków dowożonych

- pompownia główna

- piaskownik Gaigera

- Imhoffy

- poletka osadowe

- płyta gromadzenia osadów

- stawy biologiczne (2 szt.) napowietrzane o pojemności  1.100 m³

- stawy biologiczne (2 szt.) stabilizacyjne o pojemności 550 m³

- pompownia ścieków oczyszczonych

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki poprzez kolektor tłoczny z miejscowości Gryżyna i Nowy Dębiec(letnisko) oraz ścieki dowożone z terenu Gminy Kościan (wsie Nowy Dębiec, Osiek, Wyskoć) i Gminy Śmigiel.

3.) Oczyszczalnia ścieków w Racocie (mechaniczno – biologiczna)

Oczyszczalnia oddana do użytku została w 2001 roku. Jej przepustowość wynosi Q=250 m3/dobę. Funkcjonuje w oparciu o pozwolenie wodno - prawne nr ABŚ 6223-15/2003 wydane przez Starostwo Powiatowe w Kościanie, ważne do 31 grudnia 2013 roku. Właścicielem obiektu jest Gmina Kościan. Składa się z następujących urządzeń technicznych:

- krata na dopływie

- zbiornik ścieków dowożonych z komorą odświeżania

- pompownia główna

- krata łukowa

- piaskownik pionowy

- komora denitryfikacji

- komora nitryfikacji

- osadnik wtórny

- komora stabilizacji tlenowej

- prasa odwadniania osadu ustabilizowanego

- stacja dmuchaw

- kolektor ścieków oczyszczonych

- płyta osadowa

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki poprzez kolektor z miejscowości Racot, Stary Lubosz i Nowy Lubosz, oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi z terenu Gminy Kościan – wsi Kurowo, Kiełczewo, Katarzynin.

4.)  Oczyszczalnia ścieków w Starych Oborzyskach (typu EKOLAND) po rozbudowie - oddana do użytku w listopadzie 2006 roku.

Przepustowość oczyszczalni wynosi Q=371 m3/dobę. Funkcjonuje w oparciu o pozwolenie wodno - prawne nr ABŚ 6223-20/2005 wydane przez Starostwo Powiatowe w Kościanie, ważne do 31 grudnia 2015 roku. Właścicielem obiektu jest Gmina Kościan. Składa się z następujących urządzeń technicznych:

- pompownia główna

- punkt zlewny

- komora kraty i piaskownika

- komora beztlenowa

- komora osadnika wtórnego + komora napowietrzania

- komora stabilizacji osadu

- komora zagęszczacza osadu

- budynek techniczny z wyposażeniem

- zrzut ścieków oczyszczonych i  wylot

- magazyn osadu (wiata)

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki poprzez kolektor z osiedla PKP i Gimnazjum w Starych Oborzyskach, z miejscowości Pianowo, Kurowo i            części I wsi Stare Oborzyska.

5.) Oczyszczalnia ścieków w Turwi

Jest to oczyszczalnia typu „KOS-2”,  o przepustowości Q=100 m³/d. Jej pozwolenie wodno-prawne nr ABŚ 6223-8/2004 wydane przez Starostwo Powiatowe w Kościanie ważne jest od dnia 31.12.2004r. Właścicielem obiektu jest Spółdzielnia Nabywców i Najemców w Czempiniu. Składa się z następujących urządzeń technicznych:

- prostokątny zbiornik stalowy

- komora przepływowa z trójstopniowym złożem biologicznym tarczowym

- poziomy, wielostrumieniowy osadnik wtórny

- komora beztlenowej stabilizacji osadu

- zespół dopływowy i odpływowy

- przewody recyrkulacji wraz z zasuwami i zaworami zwrotnymi

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki poprzez kolektor z leżących w Turwi budynków wielorodzinnych, Szkoły Podstawowej, budynku byłej poczty oraz obiektów Instytutu PAN.

6.) Oczyszczalnia ścieków w Choryni

Jest to oczyszczalnia typu bioblok, zbudowana w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, której przepustowość wynosi Q=100 m3/dobę. Funkcjonuje w oparciu o pozwolenie wodno-prawne nr ABŚ 6223-16/2003 wydane przez Starostwo Powiatowe w Kościanie, ważne do 31 grudnia 2013 roku. Właścicielem obiektu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Choryni. Składa się z następujących urządzeń technicznych:

- komora kraty koszowej z osadnikiem

- przepompownia ścieków

- komora osadu czynnego

- osadnik wtórny

- laguny osadowe

- krata łukowa

- zbiornik betonowy z pionowymi przegrodami

- przepływomierz

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki poprzez kolektor z miejscowości Choryń oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi z terenu Gminy Kościan – wsi Katarzynin i Wyskoć.

  - Zagospodarowanie ścieków pohodowlanych

Duża ilość indywidualnych gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstwa rolne nastawione na hodowlę zwierząt powodują, że na terenie gminy mamy do czynienia ze ściekami pohodowlanymi - gnojowicą i gnojówką oraz obornikiem traktowanym jako nawóz organiczny.

Sposób prowadzenia hodowli i utrzymania zwierząt determinuje rodzaj powstających ścieków.

Hodowla bezściołowa zwierząt prowadzona jest bez udziału słomy lub innych materiałów ściółkowych i odbywa się w obiektach zaopatrzonych w ruszty lub posadzki betonowe i kanały odbierające ścieki z pomieszczeń.

Powstający przy produkcji bezściołowej ściek składający się z moczu i kału (niewielkiej ilości wody) to gnojowica.

W hodowli ściołowej jako ściółka wykorzystywana jest słoma zbóż, która po zmieszaniu ze stałymi odchodami zwierząt tworzy obornik, cenny nawóz organiczny. Powstający przy hodowli ściołowej odciek nazywany jest gnojówką i składa się z moczu zwierząt i wody używanej do zachowania higieny zwierząt i pomieszczeń.

Z punktu widzenia ochrony środowiska obie te substancje, niewłaściwie zagospodarowane i stosowne, stanowią zagrożenie dla czystości wód i gleby ze względu na bardzo duży ładunek organiczny, wysoką zawartość związku azotu i potasu oraz możliwość wnoszenia metali ciężkich. Gnojowica i gnojówka mogą też być przyczyną nieprzyjemnych odorów i aerozoli bakteryjnych.

W większości obiektów inwentarskich zlokalizowanych na terenie Gminy Kościan prowadzony jest chów ściołowy a zatem powstaje obornik i gnojówka. Zagospodarowanie płynnych odcieków - gnojówki, odbywa się poprzez wywóz taborem asenizacyjnym na własne pola. Obornik magazynowany jest w pryzmach na polach i stosowany do nawożenia z zachowaniem okresów praktyki agrotechnicznej. Takie rozwiązanie powinno opierać się na zasadach kontrolowanego obiegu składników pokarmowych, przy czym za podstawowy składnik, przy wyznaczaniu dawek polekowych, należy przyjmować azot.

Gospodarstwa indywidualne prowadzą, w przeważającej części, hodowlę metodą ściołową ze względu na powstający nawóz - obornik. Powstającą przy tym gnojówką nawożą własne pola. Trzeba zaznaczyć, że często zbiornik służący do magazynowania gnojówki służy także do odbiory ścieków bytowych z gospodarstwa, a oddzielenie tych strumieni jest niemożliwe.

Jednak podobnie jak ścieki gospodarczo-bytowe również części ścieków pohodowlanych odprowadzana jest bezpośrednio do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych, a nawet nieczynnych studni. Stanowią wiec znaczne zagrożenie dla środowiska.

Na wywóz ścieków na pola w celu rolniczego wykorzystania właściciel gospodarstwa indywidualnego nie musi posiadać pozwolenia wodnoprawnego gdyż takie działanie mieści się w granicach tzw. zwykłego korzystania z wód (prawo wodne).

  - Podsumowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kościan

Ogólnie stwierdzić należy, iż stan zaopatrzenia w wodę jednostek osadniczych na terenie Gminy Kościan jest dobry. Na ocenę taką składają się następujące czynniki:

- dodatni bilans zasobów dyspozycyjnych wody – duże rezerwy udokumentowanych – eksploatowanych obecnie obszarów wodonośnych (m.in. w Katarzyninie, Wławiu, Starych Oborzyskach i Mikoszkach),

- dobra jakość ujmowanej wody – zaopatrzenie w wodę z trzeciorzędowych i czwartorzędowych struktur wodonośnych poziomu wgłębnego, chronionych nadkładem izolacyjnym przed zanieczyszczeniem,

- pełna – poza przysiółkiem Granecznik - dostępność do systemów zaopatrzenia w wodę – zwodociągowano wszystkie jednostki osadnicze na terenie gminy,

- dość dobry stan techniczny i rezerwy przepustowości większości istniejących obiektów i sieci – brak ograniczeń dla rozbudowy systemów wodociągowych,

Jednakże obok ww. pozytywnych czynników, w zakresie zaopatrzenia w wodę występują również czynniki negatywne:

- duży udział rurociągów azbestocementowych w rozdzielczych sieciach na terenie wsi (m.in. w Racocie, Choryni, Gryżynie, Katarzyninie, Darnowie, Bonikowie, Mikoszkach, Starych Oborzyskach, Nowych Oborzyskach, Pianowie, Szczodrowie, Kokorzynie, Widziszewie, Sepienku, Łagiewnikach)

- niezadowalający stan techniczny części rurociągów spowodowany długotrwałą eksploatacją – nieszczelność połączeń powodująca straty wody, zarastanie rur itp., dotyczące w szczególności rurociągów stalowych i AC,

- brak połączeń (tzw. spinek) pomiędzy ujęciami wody – brak możliwości elastycznej regulacji dostaw wody i poprawy jej jakości (mieszania) – oprócz połączenia Katarzynin - Racot

- oprócz SUW Widziszewo wyłącznie jednostopniowe stacje uzdatniania wody – co za tym idzie brak możliwości prawidłowej regulacji dostaw wody w okresach szczytowych,

- zły stan niektórych ujęć i konieczność ich modernizacji i rozbudowy (Katarzynin, Mikoszki, Stare Oborzyska),

- uzależnienie części gminy od dostaw wody ze źródeł zewnętrznych (w szczególności z Miasta Kościan), powodujące z jednej strony konieczność ponoszenia przez gminę wyższych kosztów za jej dostawę i brak wpływu na jakość i ilość dostarczanej wody z drugiej strony.

Z kolei gdy chodzi o stan gospodarki ściekowej, przyznać trzeba, że dzięki znaczącym inwestycjom (budowa oczyszczalni w Racocie, Rozbudowa oczyszczalni w Starych Oborzyskach, budowa sieci kanalizacyjnych) na przestrzeni ostatnich kilku lat, sytuacja w tym zakresie zdecydowanie poprawiła się. Na koniec października 2007r. poziom skanalizowania Gminy Kościan wynosi:

- 49,46 % (liczony jako iloraz liczby mieszkańców, którym stworzono warunki do przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej w stosunku do ilości wszystkich mieszkańców gminy)

- 51,48 % (liczony jako iloraz liczby gospodarstw domowych, którym stworzono warunki do przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej w stosunku do ilości wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy).

Stan powyższy trudno jednakże zakwalifikować jako już zadowalający. Nie wolno zapominać, iż sieci kanalizacji sanitarnej wybudowane zostały przede wszystkim w kilku zdecydowanie największych - gdy chodzi o ilość mieszkańców - wsiach, położonych blisko Kościana. Nadal wiele miejscowości oczekuje na skanalizowanie.

Nieuregulowana gospodarka ściekowa jest zasadniczą przyczyną degradacji środowiska naturalnego, a w szczególności wód powierzchniowych i gruntowych. Stanowi również zagrożenie dla zasobów wód podziemnych, będących źródłem zaopatrzenia w wodę jednostek osadniczych.

Na powyższe składają się również, oprócz opisanych wcześniej, następujące czynniki:

- pełne zwodociągowanie gminy powodujące stały wzrost zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków,

- istnienie sieci kanalizacji deszczowych w wielu miejscowościach oraz rowów melioracyjnych, do których często odprowadzane są ścieki poprzez nielegalne podłączenia szamb do sieci i rowów,

- brak możliwości wykorzystania istniejących kanałów deszczowych do budowy ewentualnych tanich systemów kanalizacji ogólnospławnej na wsiach ze względu na nieodpowiedni materiał (beton) i zły stan techniczny (nieszczelność sieci).

- KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA GMINY W WODĘ

- BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY

Pobór wody na potrzeby gospodarczo-bytowe mieszkańców określony został na podstawie danych, które są w posiadaniu Urzędu Gminy Kościan, głównego Eksploatatora systemów wodociągowych obsługujących jednostki osadnicze w gminie Kościan.

Na podstawie wielkości rocznej sprzedaży wody dla poszczególnych wsi obliczono średnie dobowe zużycie wody na jednego mieszkańca. Wyniki obliczeń ilustruje poniższa tabela.

GMINA KOŚCIAN - ZUŻYCIE WODY – ROK 2006

Tabela nr 4

| Lokalizacja ujęcia wody | Miejscowości zaopatrywane przez ujęcie wody | Liczba mieszkańców | Średni roczny pobór wody w m3/rok | Średni dobowy pobór wody w m3/d | Jednostkowy pobór wody w m3/Mxd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Racot | Racot | 1260 | 205.969 | 564,3 | 0,150 |
|  | Stary Lubosz | 881 |  |  |  |
|  | Nowy Lubosz | 941 |  |  |  |
|  | Witkówki | 107 |  |  |  |
|  | Spytkówki | 256 |  |  |  |
|  | Darnowo | 311 |  |  |  |
| Katarzynin | Katarzynin | 251 | 153.630 | 420,9 | 0,194 |
|  | Choryń | 418 |  |  |  |
|  | Wyskoć Mała | 71 |  |  |  |
|  | Wyskoć | 294 |  |  |  |
|  | Ignacewo | 28 |  |  |  |
|  | Turew | 756 |  |  |  |
|  | Grażyna | 352 |  |  |  |
| Wławie | Wławie | 124 | 42.731 | 117,1 | 0,277 |
|  | Januszewo | 115 |  |  |  |
|  | Osiek | 183 |  |  |  |
| Nowy Dębiec | Nowy Dębiec – letnisko | 12003 | 17.917 | 49,1 | 0,041 |
| Nielęgowo | Nielęgowo | 136 | 2.562 | 7,0 | 0,051 |
| Mikoszki | Mikoszki | 226 | 66.810 | 183,0 | 0,145 |
|  | Kawczyn | 152 |  |  |  |
|  | Bonikowo | 482 |  |  |  |
|  | Kurowo | 264 |  |  |  |
|  | Oś Kiełczewo | 135 |  |  |  |
| Stare Oborzyska | Stare Oborzyska | 1143 | II półrocze 2006 30.949 | 169,6 | 0,102 |
|  | Nowe Oborzyska | 283 |  |  |  |
|  | Pianowo | 242 |  |  |  |
| Kościan (MZWiK w Kościanie) | Kurza Góra | 850 | 161.571 | 442,7 | 0,102 |
|  | Kiełczewo | 1334 |  |  |  |
|  | Pelikan | 355 |  |  |  |
|  | Kokorzyn | 607 |  |  |  |
|  | Szczodrowo | 163 |  |  |  |
|  | Sierakowo | 280 |  |  |  |
|  | Nacław | 292 |  |  |  |
|  | Czarkowo | 179 |  |  |  |
| Śmigiel (ZGKiM w Śmiglu) | Widziszewo | 672 | 70.540 | 193,3 | 0,155 |
|  | Ponin | 163 |  |  |  |
|  | Kobylniki | 335 |  |  |  |
|  | Krzan | 81 |  |  |  |
| Kamieniec (Zakład Komunalny w Kamieńcu) | Sepienko | 127 | 16.000 | 43,8 | 0,124 |
|  | Łagiewniki | 227 |  |  |  |
| Nowy Dębiec (RSP) | Nowy Dębiec wieś | 1594 | 13.870 | 38,0 | 0,239 |
| Kurowo (SPiPR) | Część wsi Kurowo | 79 | 13.760 | 37,7 | 0,477 |
| Osiek (RSP) | RSP Osiek | - | 2.100 | - | - |
| ŁĄCZNIE1 | - | 15.314 | 778.392 | 2.132,6 | 0,139 |
| ŁĄCZNIE2 | - | 16.514 | 798.409 | 2.187,4 | 0,132 |

1 – nie obejmuje letniska Nowy Dębiec oraz RSP Osiek

2 – z letniskiem Nowy Dębiec i RSP Osiek

3 – dane szacunkowe

4 – tylko mieszkańcy wsi (bez letniska)

Z przedstawionego wyżej zestawienia wynika, że średnie dobowe zużycie wody przez jednego mieszkańca wynosi Qśrd = 139 dm3/Mxd.

Jest to jednak wartość uwzględniająca - obok potrzeb bytowo-gospodarczych mieszkańców - również:

- zużycie wody na cele produkcyjne jednostek gospodarczych i zakładów rolnych (m.in. RSP Pianowo, RSP Dębiec, SPiPR „Nowa Droga” Kurowo)

- straty spowodowane nieszczelnościami sieci wodociągowych,

- zużycie wody na inne cele, np. podlewanie ogrodów, hodowla itp.

GMINA KOŚCIAN – ZAPOTRZEBOWANIE WODY W OKRESIE PERSPEKTYWICZNYM

Tabela nr 5

| Lokalizacja ujęcia wody | Miejscowości zaopatrywane przez ujęcie wody | Liczba mieszkańców2 | Średnie dobowe zapotrzebowanie wody1 m3/d | Średnia dobowa wydajność ujęcia w m³/d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Racot | Racot | 1372 | 559,6 | 680,2 |
|  | Stary Lubosz | 933 |  |  |
|  | Nowy Lubosz | 1015 |  |  |
|  | Witkówki | 120 |  |  |
|  | Spytkówki | 269 |  |  |
|  | Darnowo | 317 |  |  |
| Katarzynin | Katarzynin | 255 | 319,0 | 583,2 |
|  | Choryń | 437 |  |  |
|  | Wyskoć Mała | 72 |  |  |
|  | Wyskoć | 305 |  |  |
|  | Ignacewo | 31 |  |  |
|  | Turew | 822 |  |  |
|  | Grażyna | 373 |  |  |
| Wławie | Wławie | 133 | 62,3 | 140,0 |
|  | Januszewo | 122 |  |  |
|  | Osiek | 193 |  |  |
| Nowy Dębiec | Nowy Dębiec – letnisko | 12003 | 166,8 | 48,1 |
| Nielęgowo | Nielęgowo | 140 | 29,5 | 48,0 |
| Mikoszki | Mikoszki | 237 | 184,0 | 271,2 |
|  | Kawczyn | 162 |  |  |
|  | Bonikowo | 508 |  |  |
|  | Kurowo | 277 |  |  |
|  | Oś Kiełczewo | 140 |  |  |
| Stare Oborzyska | Stare Oborzyska | 1233 | 245,8 | 221,0 |
|  | Nowe Oborzyska | 290 |  |  |
|  | Pianowo | 245 |  |  |
| Widziszewo | Widziszewo | 614 | 169,6 | 200,0 |
|  | Ponin | 168 |  |  |
|  | Kobylniki | 355 |  |  |
|  | Krzan | 83 |  |  |
| Kościan (MZWiK w Kościanie) | Kurza Góra | 879 | 614,4 | -4 |
|  | Kiełczewo | 1571 |  |  |
|  | Pelikan | 365 |  |  |
|  | Kokorzyn | 648 |  |  |
|  | Szczodrowo | 176 |  |  |
|  | Sierakowo | 298 |  |  |
|  | Nacław | 294 |  |  |
|  | Czarkowo | 189 |  |  |
| Śmigiel (ZGKiM w Śmiglu) | Widziszewo | 100 | 13,9 | -4 |
| Kamieniec (Zakład Komunalny w Kamieńcu | Sepienko | 130 | 51,0 | -4 |
|  | Łagiewniki | 237 |  |  |
| Nowy Dębiec (RSP) | Nowy Dębiec wieś | 149 | 20,7 | 38,0 |
| Kurowo (SPiPR) | Część wsi Kurowo | 79 | 11,0 | 37,7 |
| Osiek (RSP) | RSP Osiek | - | - | - |

1 - przyjęto jednostkowe zużycie wody w wysokości  139 dm3/Mxd.

2 - prognoza demograficzna zgodnie z tabelą nr 6

3 – dane szacunkowe, przyjęto że liczba osób odwiedzających letnisko nie zmieni się

4 – woda dostarczana spoza gminy

Na podstawie powyższych obliczeń stwierdzić można, iż eksploatowane obecnie na terenie Gminy Kościan udokumentowane zasoby wodne  zaspokajają bieżące i perspektywiczne potrzeby mieszkańców oraz jednostek produkcyjnych. Dotyczy to również letniska Nowy Dębiec, gdzie średnia ilość zużywanej wody na osobę jest w rzeczywistości dużo mniejsza niż średnia gminna (patrz tabela nr 4).

- SZCZEGÓŁOWE PROPOZYCJE ROZWOJU SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO GMINY

Podane poniżej propozycje oparto na analizie stanu zaopatrzenia w wodę jednostek osadniczych na terenie gminy.

Uwzględniając istniejące, dyspozycyjne rezerwy zasobów wody, poprawie ulec powinna jakość i równomierność dostaw.

W tym celu proponuje się podjęcie następujących rodzajów działań:

Grupa 1 - Budowa nowych oraz rozbudowa i modernizacja istniejących na terenie Gminy ujęć wody:

- Rozbudowa (lata 2007-2009) Stacji Uzdatniania Wody w Katarzyninie wraz  z trzema studniami. Realizacja niniejszego zadania, dzięki istnieniu w rejonie Katarzynina obfitych złóż wodnych, stworzy możliwości zaopatrzenia w wodę dzięki systemowi wodociągów tranzytowych całej wschodniej części gminy, dotychczas zaopatrywanej przez stacje uzdatniania wody w Katarzyninie, Racocie, Wławiu i Nowym Dębcu, a w dalszej perspektywie również przez stację w Nielęgowie oraz zaopatrzenie miejscowości Nacław, Czarkowo, Pelikan, Kokorzyn, Szczodrowo, Sierakowo.

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody: w Mikoszkach i Starych Oborzyskach. Rozbudowa ta polegać będzie przede wszystkim na budowie nowych budynków technologicznych wraz z urządzeniami poprawiającymi jakość wody  i II stopniem pompowania wody (zbiorników wyrównawczych).

- Budowa nowych ujęć wody na terenie wsi Katarzynin, Mikoszki, Stare Oborzyska, Widziszewo.

Grupa 2 - Połączenia (tzw. spięcia) istniejących na terenie Gminy Kościan ujęć wody:

- Budowa wodociągu tranzytowego PE Ø 225 mm łączącego Stare Oborzyska z Kawczynem i Kurowem

- Budowa wodociągu tranzytowego PE Ø 225 mm łączącego Kurowo z Kiełczewem

Realizacja tych inwestycji pozwoli na zasilenie w wodę SUW Mikoszki ze stacji w Starych Oborzyskach, stworzenie pętli Stare Oborzyska – Kawczyn -  Mikoszki – Kurowo – Stare Oborzyska, wreszcie w dalszej perspektywie zaopatrzenie w wodę z obu stacji całej części wsi Kiełczewo leżącej za obwodnicą Kościana.

- Spięcie nowej SUW Katarzynin wodociągiem tranzytowym PE Ø 315 mm z SUW Racot

- Spięcie nowej SUW Katarzynin wodociągiem tranzytowym PE Ø 225 mm z SUW Wławie

- Spięcie nowej SUW Katarzynin wodociągiem tranzytowym PE Ø 225 mm z miejscowością Gryżyna oraz połączenie Gryżyny z miejscowością Nowy Dębiec

- Budowa wodociągu tranzytowego PE Ø 160 mm z Gryżyny do Nielęgowa, w dalszej perspektywie połączenie Nielęgowa z Nacławiem

Realizacja powyższych inwestycji pozwoli na zaopatrzenie w wodę całej wschodniej części gminy, dotychczas zaopatrywanej przez stacje uzdatniania wody w Katarzyninie, Racocie, Wławiu, Nowym Dębcu i Nielęgowie. Pociągnie to za sobą stopniowe zamknięcie każdej z tych stacji uzdatniania wody. Z kolei wybudowanie połączenia Nielęgowo – Nacław pozwoli na samodzielne zaopatrywanie w wodę przez Gminę miejscowości Nacław, w dalszej perspektywie Czarkowo, Pelikan, Kokorzyn, Szczodrowo, Sierakowo dotychczas zaopatrywanej z wodociągu miejskiego Kościana.

Grupa 3 – Rozbudowa i modernizacja istniejących sieci wodociągowych:

- Wymiana istniejących sieci wodociągowych z rur AC i rur stalowych na sieci PCV (lub PE) na terenie wsi:

- Katarzynin 1,5 km sieci AC Ø 100 mm

- Choryń  1,5 km sieci AC Ø 100 mm

- Wławie  0,4 km sieci stalowej Ø 100 mm

- Racot 2,0 km sieci AC Ø  80 mm

- Racot 1,5 km sieci AC Ø 100 mm

- Bonikowo 3,0 km sieci AC Ø 150 mm

- Bonikowo 0,3 km sieci AC Ø 100 mm

- Kiełczewo (osiedle) 1,2 km sieci stalowej Ø 80 mm

- Mikoszki 1,7 km sieci AC Ø 100 mm

- Mikoszki 1,0 km sieci AC Ø 150 mm

- Kurowo  0,2 km sieci AC Ø 100 mm

- Kurowo 1,0 km sieci stalowej Ø 65 mm

- Stare Oborzyska 1,4 km sieci AC Ø 200 mm

- Stare Oborzyska 0,25 km sieci AC Ø 80 mm

- Nowe Oborzyska 1,8 km sieci AC Ø 100 mm

- Pianowo 1,2 km sieci AC Ø 150 mm

- Kokorzyn 2,3 km sieci AC Ø 80 mm

- Szczodrowo 0,5 km sieci AC Ø 100 mm

- Widziszewo 0,1 km sieci AC Ø 150 mm

- Widziszewo 1,5 km sieci AC Ø 100 mm

- Widziszewo 0,3 km sieci stalowej Ø 100 mm

- Sepienko 1,6 km sieci stalowej Ø 80 mm

- Sepienko 1,3 km sieci AC Ø 100 mm

- Łagiewniki 1,5 km sieci stalowej Ø 80 mm

- Łagiewniki 2,3 km sieci AC Ø 100 mm

- Budowa sieci wodociągowej Ignacewo - Granecznik (2010 – 2013)

- Budowa odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach posiadających plan zagospodarowania przestrzennego celem uzbrojenia  terenów zabudowy (budownictwo jednorodzinne i pod przemysł): Racot, Nowy Lubosz, Stary Lubosz , Stare Oborzyska i Pianowo

- Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach nie objętych planami zagospodarowania przestrzennego

Grupa 4 – Działania o charakterze nieinwestycyjnym:

- Przejęcie do obsługi od Zakładu Komunalnego w Kamieńcu wodociągu dla wsi Łagiewniki i Sepienko.

- W dalszej perspektywie likwidacja – w  związku z  rozbudową  SUW w Katarzyninie – istniejących SUW Racot, Wławie, Nowy Dębiec, Nielęgowo.

Powyższe działania pozwolą na całkowite uporządkowanie zaopatrzenia w wodę jednostek osadniczych na terenie Gminy Kościan. Zapewnią możliwość swobodnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz działalności gospodarczej, co za tym idzie pełną realizację założeń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz Planie Rozwoju Lokalnego. Ich perspektywa czasowa (poza działaniami o charakterze nieinwestycyjnym) winna być zgodna z perspektywą określoną w Planie.

- KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

- KRYTERIA I ZASADY WYBORU SYSTEMÓW ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Określając proponowany system odprowadzania i oczyszczania ścieków dla poszczególnych jednostek osadniczych oraz kolejność realizacji inwestycji wzięto pod uwagę następujące kryteria:

- przyrodnicze, czyli uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska naturalnego

- urbanistyczne, czyli uwarunkowania wynikające ze stanu zagospodarowania terenu

- społeczno – gospodarcze, czyli uwarunkowania wynikające z rozwoju jednostek osadniczych

-  ekonomiczne

a także uwarunkowania wynikające z przynależności danych miejscowości do aglomeracji wpisanych (bądź oczekujących na wpis) do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

A.) Kryteria przyrodnicze

W ramach oceny warunków przyrodniczych mających wpływ na sposób utylizacji ścieków i kolejność realizacji systemów kanalizacyjnych rozpatrywano:

- warunki hydrogeologiczne, a więc:

- położenie jednostki na obszarze czwartorzędowych i trzeciorzędowych struktur wodonośnych Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej objętych reżimem wysokiej ochrony OWO,

- położenie jednostki na obszarze stref ochrony sanitarnej ujęć wody,

- warunki hydrograficzne, a więc:

- położenie jednostki w pobliżu zbiorników wodnych (Zbiornik Wonieść) i

cieków o znaczeniu regionalnym – system Kanału Obry

- położenie jednostki w rejonie wododziałów wód powierzchniowych

- warunki gruntowe, a więc:

- rodzaje gruntów występujące na terenie jednostki – grunty o dobrej i średniej przepuszczalności, grunty o słabej przepuszczalności

-  wysokość występowania poziomu wody gruntowej – hydroizobaty

-  nośność gruntów

-  występowanie gruntów wysokich klas bonitacyjnych i gruntów

organicznych

- warunki krajobrazowe, a więc:

- położenie jednostki w strefie Parku Krajobrazowego im. Dezyderego

Chłapowskiego

- położenie jednostki w strefie Obszaru Specjalnej Ochrony (OSO)  Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 (Wielki Łęg Obrzański, Zbiornik Wonieść)

B.) Kryteria Urbanistyczne

Ocena dotychczasowego rozwoju urbanistycznego wsi była jednym z elementów określających zasięg i opłacalność stosowania zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej oraz kolejność ich realizacji. Pod uwagę wzięto więc:

- rodzaj i zwartość zabudowy – zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna, zwarta, luźna lub rozproszona

- istniejące uzbrojenie terenu – wyposażenie w sieć wodociągową i kanalizację deszczową

- możliwości i kierunki rozwoju urbanistycznego wsi określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

C.) Kryteria społeczno – gospodarcze

Wielkość jednostek osadniczych i ich rozwój gospodarczy stanowiły jeden z czynników decydujących o kolejności realizacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków. Wzięto przy tym pod uwagę:

- liczbę ludności wsi i prognozę rozwoju demograficznego jako podstawę określenia ilości ścieków gospodarczo – bytowych wymagających utylizacji

- zakłady produkcyjne zlokalizowane na terenie jednostki osadniczej

- stopień wyposażenia w usługi jednostki osadniczej, świadczący o tendencjach rozwojowych wsi

D.) Kryteria ekonomiczne

Przy opracowywaniu propozycji rozwiązań kierowano się zasadą minimalizacji kosztów w stosunku do osiągniętego efektu ekologicznego. Ponadto wzięto pod uwagę zasadę ograniczenia liczby oczyszczalni ścieków do niezbędnego minimum, z uwagi na trudności eksploatacyjne występujące w wiejskich oczyszczalniach ścieków.

- BILANS ŚCIEKÓW

  - Dane demograficzne

Dla określenia liczby ludności w okresie perspektywicznym (2007 – 2020) przyjęto:

- 10% wzrost liczby ludności we wsiach Stare Oborzyska, Nowy Lubosz,  Stary Lubosz, Kurza Góra, Pelikan, Racot, Kiełczewo, Widziszewo, Kokorzyn

- 5%  wzrost liczby ludności w pozostałych jednostkach osadniczych

Liczba mieszkańców w 2006 r. i dla okresu perspektywicznego

Tabela nr 6

| Miejscowość | Liczba Mieszkańców | Perspektywiczna liczba Mieszkańców 2020 |
| --- | --- | --- |
| Bonikowo ( w tym Tamborowo) | 486 | 508 |
| Choryń | 418 | 437 |
| Czarkowo | 179 | 189 |
| Darnowo | 311 | 317 |
| Nowy Dębiec (w tym Gryżynka) | 164 | 200 |
| Granecznik | 27 | 39 |
| Gryżyna | 352 | 373 |
| Gurostwo | 4 | 8 |
| Ignacewo | 28 | 32 |
| Januszewo | 115 | 125 |
| Katarzynin | 251 | 263 |
| Kawczyn | 152 | 162 |
| Kiełczewo | 1469 | 1571 |
| Kobylniki | 335 | 355 |
| Kokorzyn | 607 | 648 |
| Krzan | 81 | 85 |
| Kurowo | 343 | 356 |
| Kurza Góra | 850 | 879 |
| Łagiewniki | 227 | 237 |
| Mikoszki | 226 | 237 |
| Nacław | 292 | 300 |
| Nielęgowo | 136 | 145 |
| Nowe Oborzyska | 283 | 295 |
| Nowy Lubosz | 941 | 1015 |
| Osiek | 183 | 193 |
| Pelikan | 355 | 370 |
| Pianowo | 242 | 255 |
| Ponin | 163 | 168 |
| Racot | 1260 | 1372 |
| Sepienko | 127 | 130 |
| Sierakowo | 280 | 298 |
| Spytkówki | 256 | 269 |
| Stare Oborzyska | 1143 | 1233 |
| Stary Lubosz | 881 | 933 |
| Szczodrowo | 163 | 176 |
| Turew ( w tym Wronowo) | 775 | 815 |
| Widziszewo | 672 | 714 |
| Witkówki | 107 | 120 |
| Wławie | 124 | 133 |
| Wyskoć | 294 | 309 |
| Wyskoć Mała | 71 | 72 |
| RAZEM | 15.373 | 16.336 |

  - Bilans ilościowy ścieków

Bilans ilościowy ścieków opracowany został dla okresu perspektywicznego, tj. roku 2020 przy założeniu, że jednostkowe zużycie wody nie wzrośnie w stosunku do zużycia obecnego. Na podstawie obserwowanych od kilku lat tendencji zniżkowych w zakresie zapotrzebowania wody w gospodarstwach domowych, założenie takie można uznać za prawdopodobne.

Bilans ścieków dla stanu istniejącego sporządzono w oparciu o wielkość zużycia wody w 2006 roku. Dane dotyczące zużycia wody przekazane zostały przez eksploatatorów ujęć, tj. Gminę Kościan, RSP Osiek, RSP Nowy Dębiec, SPiPR „Nowa Droga” Kurowo a także MZWiK Kościan, ZGKiM Śmigiel, ZK Kamieniec. Średnie zużycie wody na terenie Gminy wyniosło 146 dm³/Mxd. Zaznaczyć trzeba jednak, że możliwość określenia rzeczywistych ilości odprowadzanych ścieków gospodarczo-bytowych na ww. podstawach jest ograniczona ze względu na wspólną ewidencję zużycia wody dla mieszkańców i jednostek produkcji rolnej. Tym samym wielkości wskazane w tabeli traktować trzeba jako przybliżone.

W związku z powyższym dla okresu perspektywicznego ilość ścieków określono na poziomie  139 dm³/d na mieszkańca.

Bilans ilościowy Ścieków

Tabela nr 7

| Miejscowość | Liczba Mieszkańców Rok 2020 | ROK 2020 Max ilość ścieków wskaźnikowa W m3/d |
| --- | --- | --- |
| Bonikowo ( w tym Tamborowo) | 508 | 70,6 |
| Choryń | 437 | 60,7 |
| Czarkowo | 189 | 26,3 |
| Darnowo | 317 | 44,1 |
| Nowy Dębiec (w tym Gryżynka) | 200 | 27,8 |
| Granecznik | 39 | 5,4 |
| Gryżyna | 373 | 51,8 |
| Gurostwo | 8 | 1,1 |
| Ignacewo | 32 | 4,4 |
| Januszewo | 125 | 17,8 |
| Katarzynin | 263 | 36,6 |
| Kawczyn | 162 | 22,5 |
| Kiełczewo | 1571 | 218,4 |
| Kobylniki | 355 | 49,3 |
| Kokorzyn | 648 | 90,1 |
| Krzan | 85 | 11,8 |
| Kurowo | 356 | 49,5 |
| Kurza Góra | 879 | 122,2 |
| Łagiewniki | 237 | 32,9 |
| Mikoszki | 237 | 32,9 |
| Nacław | 300 | 41,7 |
| Nielęgowo | 145 | 20,2 |
| Nowe Oborzyska | 295 | 41,0 |
| Nowy Lubosz | 1015 | 141,1 |
| Osiek | 193 | 26,8 |
| Pelikan | 370 | 51,4 |
| Pianowo | 255 | 35,4 |
| Ponin | 168 | 23,4 |
| Racot | 1372 | 190,7 |
| Sepienko | 130 | 18,1 |
| Sierakowo | 298 | 41,4 |
| Spytkówki | 269 | 37,4 |
| Stare Oborzyska | 1233 | 171,4 |
| Stary Lubosz | 933 | 129,7 |
| Szczodrowo | 176 | 24,5 |
| Turew ( w tym Wronowo) | 815 | 113,3 |
| Widziszewo | 714 | 99,2 |
| Witkówki | 120 | 16,7 |
| Wławie | 133 | 18,5 |
| Wyskoć | 309 | 43,0 |
| Wyskoć Mała | 72 | 10,0 |
| RAZEM | 16.336 | 2.271,1 |

  - Bilans jakościowy ścieków

Przy określeniu bilansu jakościowego ścieków przyjęto następujące jednostkowe ładunki zanieczyszczeń:

- biologiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5   = 60,0 g O2/Mxd

- zawiesina ogólna = 90,0 g/Mxd

- azot ogólny Aog = 12,0 g/Mxd

- fosfor ogólny Pog  = 3,0 g/Mxd

Mimo, iż obecnie azot ogólny i fosfor ogólny nie są normowane dla oczyszczalni o rzędnych wielkości znajdujących się w Gminie Kościan, uwzględniono je w tabeli nr 7.

Bilans ładunków zanieczyszczeń

Tabela nr 7

| Miejscowość | Liczba Mieszkańców Rok 2020 | BZT 5 kgO2/d | Zawiesina Ogólna kg/d | Azot Ogólny kg/d | Fosfor Ogólny kg/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bonikowo (oraz Tamborowo) | 508 | 30,5 | 45,20 | 6,10 | 1,52 |
| Choryń | 437 | 26,20 | 38,90 | 5,24 | 1,31 |
| Czarkowo | 189 | 11,30 | 16,80 | 2,27 | 0,57 |
| Darnowo | 317 | 19,00 | 28,20 | 3,80 | 0,95 |
| Nowy Dębiec (oraz Grażynka) | 200 | 12,00 | 19,00 | 2,40 | 0,60 |
| Granecznik | 39 | 2,30 | 3,50 | 0,47 | 0,12 |
| Gryżyna | 373 | 22,40 | 33,20 | 4,48 | 1,12 |
| Gurostwo | 8 | 0,48 | 0,72 | 0,10 | 0,02 |
| Ignacewo | 32 | 1,92 | 2,88 | 0,38 | 0,10 |
| Januszewo | 125 | 7,50 | 11,25 | 1,50 | 0,38 |
| Katarzynin | 263 | 15,78 | 23,67 | 3,16 | 0,79 |
| Kawczyn | 162 | 9,70 | 14,60 | 1,94 | 0,49 |
| Kiełczewo | 1571 | 94,30 | 141,40 | 18,85 | 4,71 |
| Kobylniki | 355 | 21,30 | 32,00 | 4,26 | 1,07 |
| Kokorzyn | 648 | 38,90 | 58,30 | 7,78 | 1,94 |
| Krzan | 85 | 5,10 | 7,65 | 1,02 | 0,26 |
| Kurowo | 356 | 21,40 | 32,00 | 4,27 | 1,07 |
| Kurza Góra | 879 | 52,70 | 79,10 | 10,55 | 2,64 |
| Łagiewniki | 237 | 14,20 | 21,30 | 2,84 | 0,71 |
| Mikoszki | 237 | 14,20 | 21,30 | 2,84 | 0,71 |
| Nacław | 300 | 18,00 | 27,00 | 3,60 | 0,90 |
| Nielęgowo | 145 | 8,70 | 13,05 | 1,74 | 0,44 |
| Nowe Oborzyska | 295 | 17,70 | 26,55 | 3,54 | 0,89 |
| Nowy Lubosz | 1015 | 60,90 | 91,40 | 12,18 | 3,05 |
| Osiek | 193 | 11,60 | 17,40 | 2,30 | 0,58 |
| Pelikan | 370 | 22,20 | 33,30 | 4,44 | 1,11 |
| Pianowo | 255 | 15,30 | 22,95 | 3,06 | 0,77 |
| Ponin | 168 | 10,10 | 15,10 | 2,02 | 0,50 |
| Racot | 1372 | 82,30 | 123,50 | 16,46 | 4,12 |
| Sepienko | 130 | 7,80 | 11,20 | 1,56 | 0,39 |
| Sierakowo | 298 | 17,90 | 26,80 | 3,58 | 0,89 |
| Spytkówki | 269 | 16,10 | 24,20 | 3,23 | 0,81 |
| Stare Oborzyska | 1233 | 74,00 | 111,00 | 14,80 | 3,70 |
| Stary Lubosz | 933 | 56,00 | 84,00 | 11,20 | 2,80 |
| Szczodrowo | 176 | 10,60 | 15,80 | 2,11 | 0,53 |
| Turew ( w tym Wronowo) | 815 | 48,90 | 73,35 | 9,78 | 2,45 |
| Widziszewo | 714 | 42,80 | 64,30 | 8,57 | 2,14 |
| Sitkówki | 120 | 7,20 | 10,80 | 1,44 | 0,36 |
| Wławie | 133 | 8,00 | 12,00 | 1,60 | 0,40 |
| Wyskoć | 309 | 18,54 | 27,81 | 3,71 | 0,93 |
| Wyskoć Mała | 72 | 4,30 | 6,50 | 0,86 | 0,22 |
| RAZEM | 16.336 | 980,12 | 1468,98 | 196,03 | 49,06 |

- SZCZEGÓŁOWE PROPOZYCJE ROZWOJU SYSTEMÓW ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY

Uwarunkowania przyrodnicze, urbanistyczne oraz społeczno-gospodarcze zadecydowały o przyjętym, docelowym modelu gospodarki ściekowej w Gminie Kościan.

Przyjęte zostały dwa sposoby utylizacji ścieków:

- poprzez zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej obsługujące miejscowości (sieci grawitacyjne i ciśnieniowe)

- poprzez indywidualne, przydomowe oczyszczalnie ścieków obsługujące jedną lub kilka posesji

W związku z akcesją z dniem 01.05.2004r. do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się podczas negocjacji w sektorze „środowisko” do wypełnienia kryteriów dotyczących systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczania ścieków przewidzianych w Dyrektywie 91/271/EWG, do 2015 roku. Wymagać to będzie - we wskazanym horyzoncie czasowym – budowy, rozbudowy i modernizacji zarówno oczyszczalni ścieków komunalnych jak i systemów kanalizacji zbiorczej. W tym też celu powstał Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, określający zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne, wykaz przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej oraz terminy ich wykonania, niezbędnych dla realizacji zapisów Traktatu Akcesyjnego oraz Dyrektywy 91/271/EWG.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne zdefiniowała pojęcie  aglomeracji, jako terenu, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. W ramach KPOŚK ujęte miały zostać aglomeracje o wielkości określanej jako Równoważna Liczba Ludności (RLM) wynoszącej co najmniej 2000 jednostek.

Gmina Kościan postulowała utworzenie w ramach KPOŚK dwóch aglomeracji – Racot oraz Stare Oborzyska. W chwili obecnej żadna z tych aglomeracji nie została ujęta w ramach Programu. Jedynie oczyszczalnia ścieków Racot znalazła się po aktualizacji KPOŚK w czerwcu 2005r w aglomeracji Kościan (aglomeracja wielogminna, zał. 1a, gr. 1, poz. 89, RLM 24.800, oczyszczalnia ścieków: Kościan i Racot, Qdob. obecne – 7500 m3, Qdob. docelowe – 3720 m3, RLM docelowe – 24.800).

Nie zmienia to faktu, iż obydwie wyznaczone aglomeracje zostały poddane weryfikacji przez Wojewodę Wielkopolskiego, a następnie wyznaczone przez niego w kształcie proponowanym przez gminę.

Ostatecznie dla terenów Gminy Kościan Wojewoda Wielkopolski utworzył cztery aglomeracje: Stare Oborzyska, Racot, Kościan i Śmigiel.

1.) Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 43/06 z dnia 17.03.2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stare Oborzyska w Gminie Kościan – RLM 2.800, oczyszczalnia ścieków Stare Oborzyska, gminy w aglomeracji: Gmina Kościan, miejscowości Gminy Kościan w aglomeracji: Stare Oborzyska, Kurowo, Bonikowo, Kawczyn, Pianowo, Nowe Oborzyska, łączna liczba mieszkańców 2.588, w tym 2.588 mieszkańców Gminy Kościan.

2.) Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 44/06 z dnia 17.03.2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Racot w gminie Kościan – RLM 5.600, oczyszczalnia ścieków Racot, gminy w aglomeracji: Gmina Kościan, miejscowości Gminy Kościan w aglomeracji: Racot, Stary Lubosz, Nowy Lubosz, Katarzynin, Choryń, Wyskoć, Turew, Darnowo, łączna liczba mieszkańców 5.020, w tym 5.020 mieszkańców Gminy Kościan.

3.) Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 40/06 z dnia 17.03.2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kościan – RLM 38.200, oczyszczalnia ścieków Kiełczewo, gminy w aglomeracji: Gmina Kościan, Miasto Kościan, miejscowości Gminy Kościan w aglomeracji: Kiełczewo, Kurza Góra, Pelikan, Kokorzyn, Szczodrowo, Sierakowo, łączna liczba mieszkańców 36.485, w tym 3.612 mieszkańców Gminy Kościan.

4.) Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 128/06 z dnia 08.06.2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Śmigiel – RLM 18.100, oczyszczalnia ścieków: Koszanowo, gminy w aglomeracji: Śmigiel, Gmina Kościan, miejscowości Gminy Kościan w aglomeracji: Widziszewo, łączna liczba mieszkańców 14.752, w tym 646 mieszkańców Gminy Kościan.

Ponadto do systemu odprowadzania ścieków aglomeracji Stare Oborzyska włączona zostanie w przyszłości kanalizacja sanitarna z miejscowości Mikoszki, a do systemu odprowadzania ścieków aglomeracji Kościan kanalizacja sanitarna z miejscowości Kobylniki.

Istniejący na terenie wsi i letniska Nowy Dębiec oraz wsi Gryżyna system odprowadzania ścieków zakończony oczyszczalnią ścieków Nowy Dębiec ze względu na swą wielkość nie został wpisany w ramy jakiejkolwiek aglomeracji. Do systemu tego podłączone zostaną w przyszłości kanalizacje sanitarne dla wsi Osiek oraz Januszewo.

Pozostałe wsie i przysiółki Gminy Kościan, a więc: Czarkowo, Granecznik, Gryżynka, Gurostwo, Ignacewo, Krzan, Łagiewniki, Nacław, Nielęgowo, Ponin, Sepienko, Spytkówki, Tamborowo, Witkówki, Wławie, Wronowo, zostaną wyposażone w indywidualne systemy oczyszczania ścieków – oczyszczalnie przydomowe.

Poniżej omówione zostaną szczegółowo propozycje budowy i rozbudowy systemów odprowadzania ścieków w ramach każdej z aglomeracji.

  - Aglomeracja Racot

    - Oczyszczalnia ścieków

Istniejąca mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w Racocie w chwili obecnej ma przepustowość wynoszącą Q=250 m³/dobę. Przepustowość ta jest zbyt mała, by przyjąć ścieki z terenu całej aglomeracji. W związku z tym w roku 2007r. gmina Kościan zleciła opracowanie projektu rozbudowy oczyszczalni. Pozwoli to na uzyskanie przepustowości rzędu Q=600 m³/dobę, w pełni wystarczającej dla przyjęcia ścieków z terenu aglomeracji oraz ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi z terenów Gminy nie posiadających kanalizacji.

    - System kanalizacyjny dla wsi Katarzynin

Proponowany dla wsi Katarzynin system kanalizacyjny zakłada budowę jednego głównego ciągu wraz z dopływami bocznymi grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm wzdłuż ulicy Świerczewskiego. Ścieki z tego terenu spłyną do ulicy Kościańskiej (drogi wojewódzkiej nr 308), gdzie zlokalizowana zostanie przepompownia P1. Do przepompowni tej trafią również ścieki z domów położonych przy ul. Kościańskiej oraz z miejscowości Choryń. Dalej wszystkie ścieki tłoczone będą rurociągiem średnicy 110 mm do miejscowości Racot, który włączony zostanie w system kanalizacji sanitarnej tej wsi.

Łącznie więc długość projektowanych sieci dla wsi Katarzynin wynosi:

- około 2.500 mb sieci grawitacyjnej Ø 200 mm

- około 2.000 mb sieci ciśnieniowej Ø 110 mm

    - System kanalizacyjny dla wsi Choryń

Na terenie wsi Choryń istnieje grawitacyjna sieć kanalizacyjna o długości 1.960 mb, która odprowadza ścieki do oczyszczalni typu bioblok. Zakłada się, iż oczyszczalnia ta ze względu na przestarzałą technologię zostanie zamknięta, a ścieki ze wsi tłoczone będą przez przepompownię P2 do studni zlokalizowanej przy przepompowni P1 na ulicy Kościańskiej w Katarzyninie. Stamtąd ścieki skierowane zostaną do miejscowości Racot. W celu połączenia przepompowni w Choryni z przepompownią w Katarzyninie potrzeba będzie wybudować około 500 mb sieci ciśnieniowej Ø 110 mm.

    - System kanalizacyjny dla wsi Turew

W chwili obecnej wieś Turew nie jest całkowicie skanalizowana, istnieje w niej tylko 1.390 mb sieci obsługującej budynki wielorodzinne. Sieć ta funkcjonuje wespół z oczyszczalnią ścieków typu KOS-2.

Zakłada się, w celu pełnego skanalizowania miejscowości, budowę grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej średnicy 200 mm, w dwóch podstawowych ciągach: ulicy Szkolnej i ulicy Parkowej wraz z bocznymi dopływami. Przewiduje się również wybudowanie 2 przepompowni ścieków P1 i P2 , z czego jedna zlokalizowana zostanie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Ścieki z całej miejscowości skierowane zostaną na teren oczyszczalni ścieków, gdzie znajdować się będzie przepompownia ścieków P1. Przepompownia ta tłoczyć będzie dalej ścieki rurociągiem Ø 110 mm do miejscowości Wyskoć. Sama oczyszczalnia, z uwagi na przestarzała technologię, zostanie zamknięta.

Łącznie długość projektowanej sieci kanalizacyjnej dla wsi Turew wynosi:

- około 4.000 mb sieci grawitacyjnej Ø 200 mm

- około 2.500 mb sieci ciśnieniowej Ø 110 mm

    - System kanalizacyjny dla wsi Wyskoć

Proponowany dla wsi Wyskoć system kanalizacyjny zakłada budowę jednego głównego kolektora grawitacyjnego Ø 200 mm, zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej Turew – Racot, wraz z kilkoma dopływami bocznymi. Na krańcu miejscowości, od strony Turwi, planuje się zlokalizowanie studni rozprężnej, do której wpływać będą ścieki tłoczone kolektorem z Turwi. Ścieki te spłyną grawitacyjnie przez wieś. Z kolei przy ostatnich zabudowaniach od strony Darnowa zlokalizowana będzie przepompownia ścieków P1, która tłoczyć będzie całość ścieków z obydwu miejscowości do miejscowości Darnowo.

Łącznie zakłada się wybudowanie w ramach sieci kanalizacji dla wsi Wyskoć:

- około 2.000 mb sieci grawitacyjnej Ø 200 mm

- około 2.000 mb sieci ciśnieniowej Ø 110 mm

    - System kanalizacyjny dla wsi Darnowo

System kanalizacyjny wsi Darnowo składać się będzie z jednego głównego kolektora grawitacyjnego Ø 200 mm, zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej Turew – Racot, wraz z kilkoma dopływami bocznymi. Na krańcu miejscowości, od strony Wyskoci, zlokalizowana będzie studnia rozprężna, do której wpływać będą ścieki tłoczone kolektorem z Turwi i Wyskoci. Ścieki te spłyną następnie grawitacyjnie przez wieś, przy ostatnich zabudowaniach od strony Racotu zlokalizowana będzie przepompownia ścieków P1, która tłoczyć będzie ścieki z wszystkich miejscowości bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków w Racocie – najpierw obok drogi powiatowej, potem wzdłuż torów kolejowych nieczynnej linii Kościan – Gostyń, a następnie wzdłuż Rowu Wyskoć do drogi wojewódzkiej (przejście przez drogę) i do oczyszczalni.

Sieć kanalizacyjna dla wsi Darnowo wraz z rurociągiem tłocznym składać się będzie z:

- około 2.000 mb sieci grawitacyjnej Ø 200 mm

- około 3.000 mb sieci ciśnieniowej Ø 110 mm

  - Aglomeracja Stare Oborzyska

    - Oczyszczalnia ścieków

Odbiornikiem ścieków z terenu aglomeracji jest Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Starych Oborzyskach, trafiają do niej ścieki z miejscowości Stare Oborzyska (Osiedle PKP, Gimnazjum oraz część I ul. Długiej), Pianowo i Kurowo. Jej przepustowość wynosi Q=371 m³/dobę.

Jest to ilość wystarczająca dla oczyszczenia wszystkich zebranych z terenu aglomeracji ścieków.

    - System kanalizacyjny dla wsi Stare Oborzyska

W chwili obecnej kanalizacja sanitarna w Starych Oborzyskach obsługuje  Gimnazjum im. Jana Pawła II, Osiedle PKP i I część ul. Długiej. Ścieki z tych miejsc tłoczone są bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków.

Obecnie trwają prace, w celu pełnego skanalizowania miejscowości – część II, budowane są kolektory grawitacyjne z przykanalikami i tłoczne wraz z przepompowniami ścieków. Zostanie również pobudowana w miejsce wyeksploatowanej  nowa przepompownia ścieków na osiedlu  PKP termin realizacji do końca listopada 2007r..

    - System kanalizacyjny dla wsi Bonikowo

Proponowany dla wsi Bonikowo system kanalizacyjny zakłada budowę  kolektorów grawitacyjnych Ø 200-250 mm, zlokalizowanych w ciągu ulic Dworcowej, Parkowej, Spółdzielczej i Sołeckiej, wraz z kilkoma dopływami bocznymi. Przewiduje się również wybudowanie  4 przepompowni ścieków  P6 P7 P8 i P9, z czego jedna zlokalizowana zostanie na ulicy Sołeckiej - przepompownia ta tłoczyć będzie ścieki do miejscowości Kurowo.

W sumie zakłada się wybudowanie w ramach sieci kanalizacji:

- około 3.300 mb sieci grawitacyjnej Ø 200 – 250  mm

- około 1.840 mb sieci ciśnieniowej Ø 110 mm.

- około  240 mb sieci ciśnieniowej Ø 90 mm.

    - System kanalizacyjny dla wsi Kurowo

W miejscowości Kurowo istnieje już grawitacyjna sieć kanalizacyjna (kamionkowa) Ø 200 mm  w ilości około 2.700 mb., przepompownia ścieków z kolektorem tłocznym Ø 90 mm  w ilości około 200 mb.(zdewastowana – obecnie do modernizacji – wymiany pomp  wraz z  automatyką, sterowaniem i monitoringiem.

W październiku 2007 roku Gmina Kościan wybudowała przepompownię ścieków P5 w ul. Parkowej wraz z kolektorem tłocznym do Starych Oborzyska celem przejęcia ścieków i dociążenia oczyszczalni.

Do tej przepompowni  skierowane zostaną ponadto ścieki z miejscowości Bonikowo (w 2008 roku), a w dalszej perspektywie czasowej – z Mikoszek oraz Kawczyna. Łącznie więc ścieki z czterech powyższych miejscowości będą odprowadzane rurociągiem tłocznym Ø 110 mm długości  1.875 mb do Starych Oborzysk.

    - System kanalizacyjny dla wsi Nowe Oborzyska

System kanalizacyjny wsi Nowe Oborzyska zakłada budowę kolektorów grawitacyjnych Ø 200 mm, zlokalizowanych w ciągu ulic Prostej i Słonecznej. Przewiduje się również wybudowanie przepompowni ścieków P1, zlokalizowanej przy ulicy Prostej niedaleko torów kolejowych. Przepompownia ta tłoczyć będzie ścieki do miejscowości Stare Oborzyska, skąd poprzez system kanalizacyjny tej wsi trafią na oczyszczalnię ścieków.

W sumie zakłada się wybudowanie w ramach sieci kanalizacji:

- około 1.500 mb sieci grawitacyjnej Ø 200 mm

- około 1.200 mb sieci ciśnieniowej Ø 110 mm

    - System kanalizacyjny dla wsi Mikoszki

Sieć kanalizacji sanitarnej dla wsi Mikoszki składać się będzie z jednego kolektora sieci grawitacyjnej Ø 200 mm długości około 1.700 mb, zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej Jarogniewice – Bonikowo. Przy drodze tej powstanie również przepompownia ścieków P1, której zadaniem będzie skierować ścieki z tej miejscowości kolektorem tłocznym Ø 110 mm długości około 2.000 mb do studni rozprężnej na terenie wsi Kurowo. Stamtąd ścieki trafią na oczyszczalnie ścieków w Starych Oborzyskach.

    - System kanalizacyjny dla wsi Kawczyn

Sieć kanalizacji sanitarnej w Kawczynie składać się będzie z jednego kolektora sieci grawitacyjnej Ø 200 mm długości około 1.000 mb, zlokalizowanego wzdłuż drogi gminnej Kawczyn – Mikoszki. Drugi kolektor grawitacyjny Ø 200 mm, długości około 300 mb obsługiwać będzie ścieki z budynków leżących wzdłuż drogi krajowej nr 5 i drogi wojewódzkiej do Czempinia. Obydwa kolektory połączone zostaną przeciskiem pod drogą krajową nr 5. Z kolei przy drodze gminnej Kawczyn – Mikoszki, przy odgałęzieniu do Kurowa, powstanie przepompownia ścieków P1, której zadaniem będzie skierować ścieki z Kawczyna kolektorem tłocznym Ø 110 mm długości około 1.500 mb do studni rozprężnej na terenie  wsi Kurowo. Stamtąd ścieki trafią na oczyszczalnię ścieków w Starych Oborzyskach.

  - Aglomeracja Kościan

    - Oczyszczalnia ścieków

Odbiornikiem ścieków z terenu aglomeracji jest Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Kościanie, należąca do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie. Oprócz kanalizacji miejskiej trafiają do niej ścieki z miejscowości Kiełczewo. Jej przepustowość wynosi Q=7.500 m³/dobę.

    - System kanalizacyjny dla wsi Sierakowo

Przewiduje się, iż system kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sierakowo składać się będzie z kolektora grawitacyjnego Ø 200 mm długości około 1000 mb, zlokalizowanego w ciągu ulic Długiej oraz Kościańskiej. Przy ulicy Kościańskiej zlokalizowana zostanie przepompownia ścieków P1, która będzie tłoczyć kolektorem tłocznym Ø 110 mm długości około 500 mb na teren Miasta Kościan (ul. Sierakowskiego) lub bezpośrednio na Miejską oczyszczalnię ścieków w Kiełczewie.

    - System kanalizacyjny dla wsi Szczodrowo

Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Szczodrowo składać się będzie z jednego kolektora grawitacyjnego Ø 200 mm o długości około 800 mb zlokalizowanego wzdłuż drogi powiatowej Kościan – Kokorzyn. Przy drodze zlokalizowana zostanie również przepompownia ścieków P2, której zadaniem będzie tłoczyć ścieki z terenu wsi kolektorem Ø 110 mm długości około 1000 mb kanalizacji sanitarnej wsi Sierakowo, skąd dalej trafią one na Miejską Oczyszczalnie Ścieków w Kościanie lub w istniejący kolektor tłoczny, który tłoczy ścieki z firmy Lomania w Szczodrowie.

    - System kanalizacyjny dla wsi Pelikan

Na terenie miejscowości Pelikan zakłada się powstanie około 1500 mb sieci grawitacyjnej Ø 200 mm, zlokalizowanej w ciągu ulic Wielichowskiej, Kościańskiej i Krótkiej. Przy ulicy Wielichowskiej zlokalizowana zostanie przepompownia ścieków P1, która będzie tłoczyć ścieki z tej miejscowości, jak również z Kokorzyna oraz Kobylnik, kolektorem tłocznym Ø 110 mm długości około 500 mb na teren Miasta Kościan. Włączenie do sieci kanalizacji miejskiej nastąpi w ulicy Wielichowskiej, stamtąd ścieki miejskim systemem kanalizacyjnym trafią na oczyszczalnię.

    - System kanalizacyjny dla wsi Kokorzyn

W celu skanalizowania wsi Kokorzyn zakłada się wybudowanie kolektorów grawitacyjnych Ø 200 mm zlokalizowanych w ciągu ulic Długiej, Kościańskiej, Szkolnej i Ogrodowej, o łącznej długości około 3000 mb. Przy ulicy Długiej planuje się umieszczenie przepompowni ścieków P2, która będzie tłoczyć ścieki kolektorem tłocznym Ø 110 mm długości około 1.500 mb do miejscowości Pelikan, skąd spłyną one dalej systemem grawitacyjnym i ciśnieniowym do Kościana, a następnie na oczyszczalnię.

    - System kanalizacyjny dla wsi Kobylniki

System kanalizacyjny wsi Kobylniki składać się będzie z kolektorów grawitacyjnych Ø 200 mm zlokalizowanych w ciągu ulic Klonowej, Kościańskiej, Wiśniowej i Szkolnej, o łącznej długości około 1000 mb. Przy ulicy Wiśniowej planuje się umieszczenie przepompowni ścieków P3, która będzie tłoczyć ścieki kolektorem tłocznym Ø 110 mm długości około 3.000 mb do wsi Pelikan (na ulicę Wielichowską), skąd spłyną one dalej na oczyszczalnię.

  - Aglomeracja Śmigiel

    - Oczyszczalnia ścieków

Odbiornikiem ścieków systemu kanalizacyjnego wsi Widziszewo będzie leżąca na terenie Gminy Śmigiel mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Koszanowie, której przepustowość wynosi 1.830 m³/dobę (2.700 m³/dobę w porze deszczowej).

    - System kanalizacyjny dla wsi Widziszewo

Proponowany dla wsi Widziszewo system kanalizacyjny zakłada budowę  kolektorów grawitacyjnych Ø 200 mm, zlokalizowanych w ciągu ulic Podgórnej, Długiej, Okrężnej, Lipowej, Dworcowej, Osiedlowej, Polnej oraz Kościańskiej wraz z dopływami bocznymi. Przewiduje się również wybudowanie dwóch przepompowni ścieków P1 i P2.

W sumie zakłada się wybudowanie w ramach sieci kanalizacji:

- około 3.500 mb sieci grawitacyjnej Ø 200 mm

- około 1.500 mb sieci ciśnieniowej Ø 110 mm

  - Zlewnia oczyszczalni ścieków Nowy Dębiec

    - Oczyszczalnia ścieków

Odbiornikiem ścieków z terenów wsi i letniska Nowy Dębiec oraz wsi Gryżyna, jak również w przyszłości z terenów wsi  Osiek i Januszewo, jest mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w Nowym Dębcu, o przepustowości Q=150 m3/dobę. Przepustowość ta będzie całkowicie wystarczająca dla przyjęcia w przyszłości ścieków z wymienionych wyżej miejscowości. Planowana modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków planowana jest na lata 2011 – 2013.

    - System kanalizacyjny dla wsi Nowy Dębiec

Zakłada się, iż w celu skanalizowania nowych terenów letniska Nowy Dębiec wybudowane zostanie około 1.000 mb kolektora grawitacyjnego Ø 200 oraz 1 przepompownia ścieków P, oraz 500 mb kolektora tłocznego Ø 110 mm. Ścieki zostaną ciśnieniowo połączone z siecią grawitacyjną istniejącą na terenie letniska, skąd trafią na oczyszczalnię ścieków.

    - System kanalizacyjny dla wsi Osiek

W ramach kanalizacji miejscowości Osiek przewiduje się wybudowanie około 600 mb sieci grawitacyjnej Ø 200 mm wzdłuż drogi powiatowej z Gryżyny do Krzywinia. Na końcu wsi zlokalizowana będzie przepompownia ścieków P1, której zadaniem będzie tłoczyć ścieki kolektorem ciśnieniowym     Ø 90 mm długości około 2500 mb wzdłuż drogi gminnej do miejscowości Nowy Dębiec. Stamtąd ścieki trafiać będą na oczyszczalnię w Nowym Dębcu.

    - System kanalizacyjny dla wsi Januszewo

W ramach kanalizacji miejscowości Januszewo przewiduje się wybudowanie około 1000 mb sieci grawitacyjnej Ø 200 mm, przepompowni i kolektora ciśnieniowego Ø 110 mm długości około 500 mb wzdłuż drogi powiatowej z Gryżyny do Krzywinia, który będzie tłoczył ścieki do wsi Osiek a dalej poprzez przepompownie wybudowaną w m. Osiek  do miejscowości Nowy Dębiec. Stamtąd ścieki trafiać będą na oczyszczalnię w Nowym Dębcu.

Łączną długość sieci kanalizacyjnej do wybudowania na terenie Gminy Kościan ilustruje tabela nr 8. Uwzględnić należy, iż dane niniejsze mają charakter wyłącznie poglądowy, zarówno co do długości i przekrojów sieci kanalizacyjnej, jak i co do ilości przepompowni.

Zestawienie długości sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy na terenie Gminy Kościan

Tabela 8

| Miejscowość | Długość planowanej sieci grawitacyjnej Ø 200 - 250 mm (mb) | Długość planowanej sieci ciśnieniowej Ø 90 - 110 mm (mb) | Przepompownie (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Katarzynin | 2.500 | 2.000 | 1 |
| Choryń | - | 500 | 1 |
| Turew | 4.000 | 2.500 | 2 |
| Wyskoć | 2.000 | 2.000 | 1 |
| Darnowo | 2.000 | 3.000 | 1 |
| Stare Oborzyska Cześć II | 5.000 | 1.500 | 3 |
| Bonikowo | 3.300 | 1.840 240 | 4 |
| Nowe Oborzyska | 1.500 | 1.200 | 1 |
| Mikoszki | 1.700 | 2.000 | 1 |
| Kawczyn | 1.300 | 1.500 | 1 |
| Sierakowo | 1.000 | 500 | 1 |
| Szczodrowo | 800 | 1000 | 1 |
| Pelikan | 1.500 | 500 | 1 |
| Kokorzyn | 3.000 | 1.500 | 1 |
| Kobylniki | 1.000 | 3.000 | 1 |
| Widziszewo | 3.500 | 1.500 | 2 |
| Osiek | 600 | 2.500 | 1 |
| Januszewo | 1000 | 500 | 1 |
| ŁĄCZNIE | 35.700 | 29.280 | 25 |

  - Indywidualne systemy oczyszczania ścieków – oczyszczalnie przydomowe

Alternatywą dla zbiorczych oczyszczalni i systemów odprowadzania ścieków są indywidualne oczyszczalnie przydomowe zwane także oczyszczalniami przyzagrodowymi. Na potrzeby niniejszego programu terminem oczyszczalnia przydomowa określać będziemy system zagospodarowania ścieków z jednego domu lub zespołu kilku mieszkań.

Ponieważ dla większości budynków nie ma możliwości odprowadzania ścieków oczyszczonych do wód powierzchniowych, przewidziano dwa przypadki odprowadzania ścieków do gruntu:

1) odprowadzanie ścieków do gruntu w sytuacji, kiedy najwyższy poziom wody gruntowej znajduje się przynajmniej 1,5 m pod dnem urządzeń rozsączających

2) odprowadzanie ścieków do gruntu w sytuacji kiedy poziom wody gruntowej nie pozwala na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do gruntu – zwierciadło wód podziemnych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m od dna urządzeń odprowadzających.

Gmina Kościan zakupiła w 2004 roku projekt na potrzeby budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lokalizowanych na terenie gminy.

Zastosowana w tym projekcie technologia opiera się o wielostopniowe procesy oczyszczania ścieków na drodze mechanicznej, biologicznej i chemicznej. Wymienione procesy przebiegać będą w osadniku gnilnym oraz filtrze roślinnym o pionowym przepływie ścieków. Tak oczyszczone ścieki będą doczyszczone w jednym stawie denitryfikacyjnym (wariant I i II) lub w dwóch stawach denitryfikacyjnych (wariant III).

Staw (stawy) będzie siedliskiem bytowania wielu gatunków roślin i zwierząt wodno-bagiennych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków składa się z następujących technicznych:

- osadnik gnilny i przepompownia

- filtr roślinny

- staw denitryfikacyjny

Do mechaniczno - biologicznego podczyszczenia ścieków surowych  zaprojektowano osadnik gnilny. Podczyszczone ścieki przepływać będą do studzienki w której przewidziano instalację pompy, która ma za zadanie tłoczyć ścieki na filtr roślinny.

Projekt przewiduje adaptacje istniejącego osadnika (szamba) – jest to możliwe wyłącznie wówczas, kiedy istnieje całkowita pewność jego szczelności, a jego stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.

Projekt ten jest dokumentem, który pozwoli zrealizować przy udziale Gminy założenia Planu Rozwoju Lokalnego oraz niniejszego Planu, w zakresie zagospodarowania ścieków na terenach nie objętych kanalizacją. Na terenach tych Gmina bierze udział w finansowaniu części dotyczącej zakupu materiału na potrzeby budowy do kwoty 1700,00 zł oraz wydaje w/w projekt do zrealizowania zadania.

Proponuje się, by system indywidualnego oczyszczania ścieków zastosować nie tylko w wymienionych na wstępie niniejszego rozdziału miejscowościach, ale również i w miejscowościach, gdzie co prawda istnieje lub będzie budowany  system kanalizacyjny, lecz ze względu na wysokie koszty budowy (aspekty ekonomiczne) podłączenie danej nieruchomości do kanalizacji jest lub będzie niemożliwe.